## 机房环境监控系统技术指标要求

- 各功能模块要求

| 序号 | 设置名称 | 主要配置及性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温湿度传感器 | - 采用大屏的LED液晶实时数据显示，美观大方。采用最新专利技术设计方案，具有自恢复自校正功能，精度高，一致性好。 - 供电电压：DC12V；温度测量：-40℃～80℃ 误差±0.3℃，湿度测量：0～100%RH 误差<±3%RH；外接端口具有抗电磁干扰设计，可靠性高。 - 单体温湿度传感器可监控10-20㎡左右的区域环境温度与湿度，并通过485串口将监控数据上传至主机，可进行手拉手串接通讯安装；采用MODBUS协议，支持ASCII方式，采用标准串口RS485接口。 - ▲需提供权威的第三方检测机构出示的计量报告。加盖厂家公章或投标专用章。 | 个 | 3 |
|  | 数据采集网关 | - 1、又名边缘计算网关，国产CPU工业级双核处理器；产品集成2路智能接口（RS485/RS232），2路DI接口； - 2、双网口，可跨网段。 - 3、将采集到的智能设备参数、传感器参数、传感器状态推送到上位机软件； | 个 | 2 |
|  | 动环监控主机 | - 1U机架式，嵌入式主机，典型低功耗，无风扇，无需辅助散热设备，交流AC 220V电源供电； - 主机，采用工业级双核 32 位 1GHz Cortex™-A7 处理器，128MB DDR3L 工业级内存；256MB NAND FLASH存储；主机采用8GB高规存储卡；预留SD扩展槽，最高可扩展256G MicroSD卡，实现长历史事件记录的储存要求。 - 主机集成4个RJ45式的RS485接口与2个RJ45式RS232的接口，其中2个接口兼容RS485/RS232，可直接连接多路机房的智能主设备，如UPS电源、配电柜、精密空调、普通空调红外遥控器等。 - 主机集成8路端子DI干接点输入接口，2路端子DO继电器输出控制接口，可自由切换常开常闭，便于安装调试。 - ▲主机须提供本机供电，所有的DI接口、DO接口皆能提供12VDC电源，所有传感器皆可由主机提供电源，无需独立供电；所有的DI接口、DO接口皆采用RJ45电气接口，方便安装。 - ▲主机具备2路的以太网网口RJ45式，10/100M 自适应，链路冗余备份，同时可以设置不同的网络权限。 | 台 | 1 |
|  | 动力环境监控软件 | - ▲运行环境：基于机房监控系统7*24小时运行要求以及操作系统的稳定性考虑，机房监控系统软件要求采用嵌入式LINUX系统，采用B/S结构，监控系统使用和管理无平台限制，系统必须采用基于LINUX或UNIX类操作系统平台。（因Windows操作系统容易受病毒黑客的攻击以及软件版权纠纷等原因。此次投标方不允许采用X86架构和Windows系统的传统组态动环监控。组态动环软件不纳入本次项目采购范围）。 - 动力环境监控系统，监控系统应采用分布式多层次的基于TCP/IP网络的结构，可对多个分布的数据中心实现集中管理。平台软件采用中文界面，B/S架构，统一界面，支持监控UPS、配电柜、空调、温湿度、漏水、消防、门禁、视频系统等多种设备进行集中监控和管理。 - 动力环境监控系统，采用多设备，唯一机房类型的精准管理体系，具备设备分类型、机房整体结构统一查看与管理界面及独立图标自定义摆放。可自定义每个智能设备、每路干接点的名称。并提供布防、撤防的功能。 - ▲动力环境监控系统提供包括各类UPS、精密空调、电量仪等智能设备，温湿度传感器等各项实时数据的趋势走向图表，具备曲线图统计图，数据呈现一目了然，能够实时了解各设备数据走向。并提供24小时曲线图数据记录图表，直观了解设备重要数据变化趋势，提升决策支持精准度。 - ▲动力环境监控系统，支持自编程功能，可根据现场提供的业务要求，自行学习与编写对应程序导入至软件执行，无需专业研发资源介入，具备需求轻量化定制要求。 - ▲动力环境监控系统，具备多种设备控制指令功能，可开发设定实现操作UPS、空调、灯光等设备类型的独立指令操作（需根据设备协议内容进行定向开发。），系统支持自设定可联动控制功能，可设定各类二级构架联动控制逻辑功能，如消防系统监控报警时，可联动门禁系统自动开门等多种自定义逻辑控制模式，可实现自动、手动、联动三大功能模式。 - ▲动力环境监控系统，具备各设备发生告警与故障时，自定义配置联动对应机房摄像头进行抓拍图片，实现设备告警时的机房情况了解，为机房管理工作提供决策支持。 - 系统具备完整的日志记录功能，整套机房环境监控系统对各种用户操作信息、系统事件、设备操作等进行详细的记录，精准到菜单级操作模式，能够以报表形式进行内容导出、备份。 - ▲动力环境监控系统，支持多帐号多管理员多级权限查看；实现管理员帐号的权限分级，采用多级用户角色模式管理，可设定用户管理权限，通过角色权限自定义分配的形式，实现权限的菜单操作的多级分配机制，以应对现场多样化的管理层级。 - ▲动力环境监控系统，可自定义设备告警阈值及状态提示，提供告警级别、告警通知方式、负责人配置功能，实现告警机制内容自定义，多样化告警通知方式与点对点精准通知的能力。整套系统支持多种报警方式与告警级别，现场声光报警、电话拨号报警、手机短信报警、邮件报警等多种报警方式。 - ▲动力环境监控系统，告警信息确认功能，用户可通过告警界面确认实时告警内容，确认操作后，系统将会记录确认信息，并停止该告警的提示，但会在实时告警报表继续显示，直到设备告警消失，系统记录历史告警内容。 - ▲动力环境监控系统，具备界面组态式配置功能，可在后台配置中修改主界面显示组件、业务及数据信息，并支持3D机房图（3D背景图）上传配置，实现不同机房需求下应用展示要求。 - ▲监控软件必须拥有计算机软件著作权登记证书、中国软件评测中心软件检测报告，并提供复印件加盖原厂公章。 | 套 | 1 |
|  | 声光报警器 | - ▲有调节螺旋，可根据现场的需求，调节声音分贝的大小；声响强度： - 有线传输；声响强度≥108分贝；声响形式：消防声；安装方式：外露壁挂 | 个 | 1 |
|  | 短信语音报警器 | - 1、短信报警和电话语音报警的硬件设备，用于实现短信、语音报警功能的发送通知。可在系统设定通知路径实现监控平台与短信语音平台的对接。已内置语音模块，无需另外人工语音录播。 - 2、▲“具备平安短信”（又名定时平安巡检）的配套功能，以小时为单位，可以自定义，系统定时给管理员发送”平安短信“。 - 2、4G模组设备，支持全网通（中国移动、中国联通、中国电信）的手机SIM卡。 | 个 | 1 |
|  | SIM手机卡 | - 1、用户现场的管理人员，需自备此手机卡。（全网通卡槽，中国移动、中国联通、中国电信的4G/5G皆可。） | 张 | 1 |
|  | 邮件报警软件 | - 1、▲系统可设定对应的邮件报警配置，支持外网阿里云邮箱、139邮箱、163邮箱等且支持以SMTP服务为核心的内部管理企业邮箱。通过配置发件地址、邮箱账号密码、端口内容实现邮件调用发送功能。 - 2、系统支持将设备邮件告警定点到负责人，实现设备告警一对一或一对多邮件通知告警功能。 - 3、报警软件模块，当机房发生任何异常，可能管理员Email邮件报警。 | 套 | 1 |

商务要求：

- 投标前软件来现场进行匹配度测试，完全匹配我单位现有机房使用者签署现场测试合格表，投标时必须上传现场测试合格表，否则报价无效。

- ▲为重要技术参数，投标时必须逐条上传响应作证资料，否则报价无效。

- 为了避免低价低质恶性竞争，请实事求是的报价，如有违反市场价格规律超低价恶意谋取中标后，又不能按招标人要求提供服务者，一律按无效标处理。

- 任何以没有看清楚竟价文件或将不符合询价要求的产品参与报价的供应商均视为恶意报价，并上报监管部门严肃处理。

- 投标人所投产品参数应等于或优于招标文件内要求，不允许有负偏差，出现负偏差我方有权单方面取消中标结果，并上报有关部门做恶意投标处理。

- 产品的质量保证期需为产品交付甲方之日起，中标公司必须提供商品原厂制定售后服务。