1匹空调设备采购及安装服务采购需求

（一）项目概述

本次采购的项目为1匹空调设备采购及安装服务。安装地点为4层建筑（有电梯）。设备安装位置为甲方指定位置。

（二）采购数量及预算金额

本次拟采购壁挂式空调2台。预算金额为（人民币）6000元（含搬运、安装、调试、辅材、运输、税费、保险等费用）。

（三）技术规格、要求

| 挂式空调规格参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 壁挂式 | 空调技术 | 智能变频 |
| 匹数 | 1匹 | 适用面积 | / |
| 制冷功率 | ≥620W | 制热功率 | ≥1170W |
| 电源电压 | 220V | 电源频率 | 50HZ |
| 面板材质 | 塑料ABS | ★能效等级 | 国家认可机构出具的符合GB21455-2019《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》的一级能源效率等级 的检测报告 |
| 电辅助加热输入功率 | 750-880W | 循环风量 | ≥640 |
| 内机机身尺寸mm | 800≤长≤870 | 190≤宽≤220 | 290≤高≤310 |
| 外机机身尺寸mm | 700≤长≤800 | 310≤宽≤340 | 530≤高≤590 |
| 控制方式 | / | 制冷剂 | 环保R32 |
| 变频机能效比 | 5.2-5.5 | 外观颜色 | 白 |
| 功能 | 具有除菌自洁、静音/睡眠模式、温度自动调节、一键防直吹、外机反转除尘、制冷30S出风口温度21.5-23.5度，制热60S出风口温度38-40度 |  |  |

产品质量规范要求

（1）本次采购所有空调设备均需国内品牌、配备一套机架。本项目所有设备（含所有所需的辅件）需配齐、安装、调试到位，以构成一套完整实用系统。如有任何遗漏， 由中标人免费补齐。本次投标报价机型须包含铜管（含加长的铜管费）、信号线 （含护套）、插座、空调电源线、机架、保温管材、开槽、打孔和洞孔装饰圈以及室外机吊装、室外管线、柜机的电源、楼层搬运、高空作业等一切安装所需费用；

（2）投标总价应包括设备费、安装所需线缆管线及其它安装材料辅材等费用、高空作业费、运抵采购单位的运输费、搬运费、安装调试费、保险、备品备 件费、特殊工具费、检验费、质保期内维修保养费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用(包括不可预见费用)。投标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标人承担。本次项目如施工现场需要总包单位水电费、场地内运输、住宿、所有相关的总承包管理及施工配合费用，均由投标人自行考虑，并计入本次投标总价中,今后不再调整。

（3）投标供应商须提供现货、全新、原装、符合国家质量检测标准的空气 调节设备（包括零部件），并符合本项目技术参数要求，有产品合格证书、保修卡。

（4）所投标的产品必须是市场有售的机型，不得采用特配机、工程机等机型来投标。提供的设备必须为近两年生产的产品。

（5）本次采购的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

（6）所投设备应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投设备的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等）。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准等。

（四）供货安装及售后服务要求

供货、安装服务

（1）中标人的安装设计及施工方案须提交给有资质的建筑设计单位进行审核，并将审核报告提报甲方使用单位确认可行后按照GB 17790-2008《家用和类似用途空调器安装规范》进行安全规范安装。

（2）空调铜管材质必须是优质铜材料，壁厚、直径均需满足国家标准，所投铜管品牌须为所投空调品牌原装配套品牌。

（3）中标人必须落实以上施工安装的标准和要求，并承担施工及安装的安全责任。

（4）供货工作和人员安排有序，保证货物运输安全，及时送达项目现场。

（5）供应商负责空调设备的免费安装调试，包括室内外机的安装、连接管的铺设、电源线的连接等。

（6）安装所需的材料和配件（如铜管、冷媒、支架、线槽等）应由供应商提供，并确保其质量符合国家标准和行业规范。

（7）安装人员应具备相关的专业资质和技能，遵守安全施工规范，确保安装过程中不损坏采购人的建筑物和设施。

2. 售后服务

- 供应商应提供整机[3]年以上质保，压缩机[6]年以上质保。质保期自设备验收合格之日起计算。

- 在质保期内，供应商应免费提供设备的维修、保养和更换零部件等服务。接到采购人的报修电话后，应在[1]小时内响应，[2]小时内到达现场进行维修。

- 质保期外，供应商应继续提供维修服务，并只收取合理的零部件成本费用和人工费用。

（1）要求投标人提供的服务不得低于标准服务。在标准服务基础上，投标人还应达到以下要求：

①投标货物制造厂商应具有完善的服务保障体系，供应商也应就投标货物的 品质和服务建立完善的服务保障体系，对采购机构和采购单位负责。

②投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划 （售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

③在质保期内供应商必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责 解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技 术服务热线支持应是中文服务。

④当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

⑤供应商售后维修点需配备空调常用备品备件，做到能及时更换损坏零件， 备品备件包括但不限于：“内外机电脑板、变频板、内电机、外电机、外电脑板、 遥控器、柜机捣风板、湿示板、触摸按键、电子澎涨阀、四通阀、传感器内外机 和过冷管组 ”等。

⑥质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

⑦供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备制造厂商原产的或是经其认可的。

⑧所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

⑨供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

⑩在质保期内，供应商有责任解决所提供的投标设备的任何问题，在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

（2）如果设备在质保期内发生设备故障，投标供应商应及时予以响应（免费上门服务），否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标供应商承担。 质保期从设备验收合格之日起开始计算。

（3）对设备服务要求的有效响应将被视为投标供应商对其所投标设备的服 务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的设备服务条款。

（4）投标供应商须保证所提供设备产品包括相关附件为相应设备厂家原装 正品，符合国家有关规定。

（5）质保期内在每年5月份前进行空调免费维护保养（包括添加制冷剂和清 洗消毒等）

（五）交货时间及地点

1. 交货时间

- 合同签订后[10]个工作日内完成交货及安装调试。

2. 交货地点

- 采购人指定的地点（[乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学院内]）。

（六）验收标准及方法

1. 验收标准

- 按照国家和行业相关标准以及采购文件、投标文件的要求进行验收。

2. 验收方法

- 由采购人组织相关人员进行验收，验收合格后出具验收报告。

（1）货物验收：清点验收设备及相关物品，所有设备（含所有所需的辅件） 必须符合装箱单所列并符合投标文件要求。

①投标货物必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位 的使用需求。

②须写明设备的品牌与规格。

（2）施工与安装质量验收：对照施工与安装设计方案，空调施工和安装的质量验收必须在施工完毕后5天内开展验收。验收试结果与投标参数不符，将做违约处理，并保留以诉诸相关法律进行处理的权利。

（八）其他要求

供应商应提供投标产品的详细技术参数、产品说明书、质量检测报告等相关资料。