石河子大学“政采云平台”电子卖场在线询价单

- 项目名称：石河子大学南区杏1至杏5楼消防自动报警系统并网升级采购

二、预算金额（元）:467585元

三、商务需求

（1）验收需求：符合国家消防审核规范验收要求，乙方在合同有效期间内，负责对甲方南区杏1、杏2、杏4、杏5各楼宇原有消防自动报警系统进行并网升级，并网至杏3楼消防中控室。中标单位施工前需出具并网升级的施工图，并符合国家级行业性行相关设计规范、标准和规定，确保方案能够通过相关部门的审核批准，调试完毕并出具第三方检测机构的检测合格报告，中标单位可向甲方申请验收。

施工及验收依据：

《中华人民共和国消防法》

《新疆维吾尔自治区消防条例》

《建筑设计防火规范》（GB50016）

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)

《火灾自动报警系统施工验收规范》（GB50166）

《消防控制室通用技术要求》(GB25506)

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309）

《消防设施通用规范》（GB55036）

（2）质保期：自验收合格之日起年限为2年，乙方须按验收相关规范技术要求确保系统正常运行。

（3）售后服务：当甲方设备出现故障或其他消防相关问题时，乙方接到甲方通知须在1小时内到达现场进行解决甲方问题或应急维修。如有质量问题24小时之内予以更换。

（4）付款方式：甲、乙双方签订合同之日起，直至施工完毕、设备正常运行，验收合格后甲方向乙方支付100%费用。

（5）交货期：中标后7天内入场，35天内完成并网升级施工，并保证并网升级后设备系统正常运行。

（6）交货地点：石河子大学南区（甲方指定地点）。

（7）本次项目为“交钥匙”项目。包括：人工费、员工社保费（养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、办公费、工具购置及折旧费、机械费、运保费、管理费、利润、税金等一切费用；不得以任何理由（包括并不限于市场价格涨落及汇率、税率变动、政府政策及收纳问题）要求提高费用。

（8）乙方在甲方单位工作期间，须遵守甲方的管理制度，服从甲方单位人员管理。乙方工作人员在学校工作期间，必须严格遵守甲方单位的规章制度，做到文明施工，确保安全、可靠，并保持通信畅通。因乙方安装、产品质量所引起的一切事故责任由乙方承担，并负责更换。

（9）施工要求：1.作业人员入场前必须经过安全教育后方可上岗作业（乙方需出具相关安全培训证明材料）；2.未向甲方报备前，不得私自用电焊、气焊等明火工具作业；3.施工临时用电接线时，必须由专业电工操作（提供相关证明材料）；4.特殊工种须持证上岗；5.施工期间需佩戴安全防护用具，做好安全防护措施，施工区域搭设安全围护，设专职安全员；6.施工期间出现的各项安全责任由乙方负责。

（10）乙方必须做好其派出施工人员的安全教育及安全保护措施，确保施工人员在校安全施工，施工人员在甲方工作范围内发生安全事故的一切责任由乙方负责。

四、技术需求

1.采购安装的设备须实现与杏3楼消防控制室报警系统信息的联网互通与共享。

2.本项目现场情况及甲方实际需求需由投标人自行踏勘了解。投标人应进行充分调研、核实与评估，并据此完整报价。因投标人未履行踏勘义务、踏勘不充分，或未全面考虑甲方实际需要导致的报价缺项、漏项或费用低估，相关风险及后果由投标人自行承担，中标后不得以此为由要求调整合同价格或增加费用。

3.南区杏1、杏2、杏4、杏5号楼消防自动报警并网升级采购设备明细详见表1-5。

| 表1：南区自动报警系统并网升级采购设备明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 预算总价 |
| 1 | 外线电缆 | 联网、电话、液位，国标WDZN-RVVP-2*2.5 | 4050 | 米 | / |
| 2 | 辅材 | 弱电井、外网穿线管、耐火桥架、金属软管、标识等 | 1 | 批 | / |
| 3 | 安装及调试 | 包含土建部分（电缆槽沟）、敷设外网穿线管、弱电井、调试等 | 1 | 批 | / |
| 合计 | 玖万捌仟壹佰元整 |  |  |  | ￥98100.00 |
| 说明 | 1.外线主要计划穿原有弱电管网，或少部分挖沟重新埋管。 2.考虑距离较远，且回路较多，计划每栋楼设区域报警控制器，后联网至杏3楼消防控制室。 3.外网线路长度为暂预估长度。 |  |  |  |  |

| 表2：南区杏1楼消防自动报警并网升级采购设备明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 预算总价 |
| 1 | 感烟探测器 | 总线24V,分布智能型，电子编码，内置CPU，指示灯360度可见,吸顶安装 | 397 | 套 | / |
| 2 | 手动报警按钮 | 总线24V，带电话插孔，无极性二总线制，安装高度1.3m-1.5m | 57 | 套 | / |
| 3 | 声光报警装置 | 总线24V，电子编码，巡检时闪亮，报警音量：80dB-100dB | 57 | 套 | / |
| 4 | 火灾显示盘 | 带地址，电子编码，无极性二总线；液晶中文显示 | 39 | 套 | / |
| 5 | 隔离模块 | 总线24V，动作电流＜15mA,无需编码，墙面明装/模块箱 | 22 | 套 | / |
| 6 | 金属模块箱 | 尺寸300*200，带有消防模块箱字样或专用标识 | 22 | 只 | / |
| 7 | 接线端子箱 | 24位接线端子排，电线打标 | 10 | 只 | / |
| 8 | 区域火灾报警控制器 | 壁挂式安装，4回路，报警信号二总线≤2000米 | 1 | 台 | / |
| 9 | 电话分机 | 带地址，电子编码，可与电话主机互通 | 2 | 部 | / |
| 10 | 液位显示装置 | 具备液位报警功能与控制功能，消防中控室随时监测数据 | 1 | 台 | / |
| 11 | 金属线管 | DN20JDG金属线管，刷防火涂料保证耐火极限不低于1小时 | 2000 | 米 | / |
| 12 | 电线 | 国标WDZN-RYJS-2*1.5 | 3000 | 米 | / |
| 13 | 辅材 | 金属线盒、耐火桥架、金属软管、标识等 | 1 | 批 | / |
| 14 | 合计人民币大写 | 壹拾陆万元整 |  |  | 160000.00 |

| 表3：南区杏2楼消防自动报警并网升级采购设备明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 预算总价 |
| 1 | 感烟探测器 | 总线24V,分布智能型，电子编码，内置CPU，指示灯360度可见,吸顶安装 | 197 | 套 | / |
| 2 | 手动报警按钮 | 总线24V，带电话插孔，无极性二总线制，安装高度1.3m-1.5m | 15 | 套 | / |
| 3 | 声光报警装置 | 总线24V，电子编码，巡检时闪亮，报警音量：80dB-100dB | 15 | 套 | / |
| 4 | 火灾显示盘 | 带地址，电子编码，无极性二总线；液晶中文显示 | 10 | 套 | / |
| 5 | 隔离模块 | 总线24V，动作电流＜15mA,无需编码，墙面明装/模块箱 | 9 | 套 | / |
| 6 | 金属模块箱 | 尺寸300*200，带有消防模块箱字样或专用标识 | 9 | 只 | / |
| 7 | 接线端子箱 | 24位接线端子排，电线打标 | 3 | 只 | / |
| 8 | 区域火灾报警控制器 | 壁挂式安装，2回路，报警信号二总线≤2000米 | 1 | 台 | / |
| 9 | 电话分机 | 带地址，电子编码，可与电话主机互通 | 1 | 部 | / |
| 10 | 金属线管 | DN20JDG金属线管，刷防火涂料保证耐火极限不低于1小时 | 950 | 米 | / |
| 11 | 电线 | 国标WDZN-RYJS-2*1.5 | 1100 | 米 | / |
| 12 | 辅材 | 金属线盒、耐火桥架、金属软管、标识等 | 1 | 批 | / |
| 13 | 合计人民币大写 | 陆万陆仟壹佰捌拾伍元整 |  |  | 66185.00 |

| 表4：南区杏4楼消防自动报警并网升级采购设备明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 预算总价 |
| 1 | 感烟探测器 | 总线24V,分布智能型，电子编码，内置CPU，指示灯360度可见,吸顶安装 | 216 | 套 | / |
| 2 | 手动报警按钮 | 总线24V，带电话插孔，无极性二总线制，安装高度1.3m-1.5m | 18 | 套 | / |
| 3 | 声光报警装置 | 总线24V，电子编码，巡检时闪亮，报警音量：80dB-100dB | 18 | 套 | / |
| 4 | 火灾显示盘 | 带地址，电子编码，无极性二总线；液晶中文显示 | 18 | 套 | / |
| 5 | 隔离模块 | 总线24V，动作电流＜15mA,无需编码，墙面明装/模块箱 | 11 | 套 | / |
| 6 | 金属模块箱 | 尺寸300*200，带有消防模块箱字样或专用标识 | 11 | 只 | / |
| 7 | 接线端子箱 | 24位接线端子排，电线打标 | 6 | 只 | / |
| 8 | 区域火灾报警控制器 | 壁挂式安装，2回路，报警信号二总线≤2000米 | 1 | 台 | / |
| 9 | 电话分机 | 带地址，电子编码，可与电话主机互通 | 1 | 部 | / |
| 10 | 金属线管 | DN20JDG金属线管，刷防火涂料保证耐火极限不低于1小时 | 1000 | 米 | / |
| 11 | 电线 | 国标WDZN-RYJS-2*1.5 | 2100 | 米 | / |
| 12 | 辅材 | 金属线盒、耐火桥架、金属软管、标识等 | 1 | 批 | / |
| 14 | 合计人民币大写 | 捌万零叁佰零伍元整 |  |  | 80305.00 |
| 表5：南区杏5楼消防自动报警并网升级采购设备明细 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | 总线24V,分布智能型，电子编码，内置CPU，指示灯360度可见,吸顶安装 | 160 | 套 | / |
| 2 | 手动报警按钮 | 总线24V，带电话插孔，无极性二总线制，安装高度1.3m-1.5m | 18 | 套 | / |
| 3 | 声光报警装置 | 总线24V，电子编码，巡检时闪亮，报警音量：80dB-100dB | 18 | 套 | / |
| 4 | 火灾显示盘 | 带地址，电子编码，无极性二总线；液晶中文显示 | 12 | 套 | / |
| 5 | 隔离模块 | 总线24V，动作电流＜15mA,无需编码，墙面明装/模块箱 | 11 | 套 | / |
| 6 | 金属模块箱 | 尺寸300*200，带有消防模块箱字样或专用标识 | 11 | 只 | / |
| 7 | 接线端子箱 | 24位接线端子排，电线打标 | 6 | 只 | / |
| 8 | 区域火灾报警控制器 | 壁挂式安装，2回路，报警信号二总线≤2000米 | 1 | 台 | / |
| 9 | 电话分机 | 带地址，电子编码，可与电话主机互通 | 1 | 部 | / |
| 10 | 金属线管 | DN20JDG金属线管，刷防火涂料保证耐火极限不低于1小时 | 950 | 米 | / |
| 11 | 电线 | 国标WDZN-RYJS-2*1.5 | 1200 | 米 | / |
| 12 | 辅材 | 金属线盒、耐火桥架、金属软管、标识等 | 1 | 批 | / |
| 14 | 合计人民币大写 | 陆万贰仟玖佰玖拾伍元整 |  |  | 62995.00 |

供应商需提供所供货物的详细技术参数，不得复制粘贴竞价单中技术参数，否则将视为不能实质性响应竞价文件，响应文件按无效处理。

五、询价响应供应商的资格条件：（未达到以下资格要求的，将被视为无效竞价响应）

1.供应商资格条件：除《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定的供应商条件外，采购人可以根据釆购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

★2.供应商需提供消防施工二级（含）以上资质，须提供资质证书副本。（此项为实质性参数，未提供则作投标无效处理）

3.中标后需提供设计图纸、升级并网施工图、工程量清单。

4.按规定内容填写《兵团政府采购供应商信用承诺函》。

5.中标单位不得将本项目转包或分包给第三方，违规转包或分包的责任由中标单位承担，甲方有权终止合同并追究法律责任。

6.本项目不接受联合体投标。

六、询价响应文件有效期60天。

七、询价响应文件组成

1.询价响应文件电子版在规定区域内按要求盖章或签字，否则视为无效投标。

2.含单价总价的明细报价表，项目报价与供货标准只有一个，出现选择性报价或多个可选择产品方案的视为未实质性响应，响应文件按无效处理。

3.供应商需按照询价响应文件模板递交资料，否则视为无效投标。

八、询价响应报价要求

1.由采购人（发包人）提供竞价清单，竞标人（承包人）自主报价。本项目为“交钥匙工程”，所有合理的安装费、运输费、保险费、税费、辅材费、培训费等均包含在单台设备（货物）的报价中，不得单列。

2.各供应商标明产品的品牌、生产厂家、具体规格型号和技术参数，注明供货时间、质量承诺、服务承诺等事项。

3.成交原则：最低价评审法。质量和服务等均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。如供应商报价相同，按照（系统随机推选或提交响应文件先后顺序的方式）确定中选供应商。

九、供应商须知

1.供应商使用政采云系统进行响应，并在系统限定时间内完成响应。

2.兵团政府采购合同信用融资贷款是兵团财政局和人民银行乌鲁木齐中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁等问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购成交通知书和政府采购合同通过兵团政府采购网—“兵团政府采购信用融资服务平台”模块在线向金融机构申请贷款，无须抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同信用融资工作的通知》（兵财库〔2022〕31号）文件规定，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

3.本次采购严格落实财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）；财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号文）； 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号文）；市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号文）；财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、关于转发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（兵财库〔2021〕7号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号）；财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）；《关于开展政府采购合同信用融资工作的通知》(兵财库〔2022〕31号）等政策文件要求。

联系人：田世吉                      联系电话：18209050392

此项目采购预算金额467585元（大写金额肆拾陆万柒仟伍佰捌拾伍元整）。总报价如超预算，视同于无效报价。

单位名称：石河子大学党委保卫部

2025年7月8 日