## Sheet1
Project Name 项目名称
空气能 10 吨热水清单（2套系统）
序号 | 货物名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注
1 | 超低温热泵热 水机组 | 额度制热量（20℃工况） ≥40kW，COP≥4.4； 额度制热量（7℃工况） ≥35kW，COP≥3.7； 额度制热量（-7℃工况） ≥23kW，COP≥2.4； 额定制热功率≤10.2kW；电源：380V 3N~50Hz； 额定水流量：≤8m3/h，喷气增焓压缩机， 制热运行范围：-26~48℃， 出水温度：30~60℃ 含设备安装，机房导风装置，基础，配电及控制器 |  | 4 | 台 | 50000 | 200000 | 品牌： 纽恩泰，海尔， 海信，生能等。1.数据为参考参数，提供产品不小于提供参数。
2 | 不锈钢保温水 箱 | 15T(3000*2500*2000(H))， 加厚304食品级不锈钢长方形水箱 含设备安装，基础，溢流管等安全措施 |  | 2 | 个 | 28000 | 56000
3 | 软化水设备 | 5KG |  | 2 | 台 | 1000 | 2000 | 硅磷晶罐
4 | 热水循环水泵 | 水流量 16m³/h ，12m 扬程 |  | 4 | 台 | 1000 | 4000 | 新界、凌霄、南方（国标）
5 | 变频供水泵 | 水流量 5m³/h，34m 扬程 |  | 2 | 台 | 3000 | 6000 | 新界、凌霄、南方（国标）
6 | 阀门 | 包含施工过程中所需的弯头、三通、开关、直接、混水阀、管卡、伴热带、电磁阀、阀门等所有材料 |  | 2 | 批 | 2450 | 4900
7 | 管道保温 |  |  | 2 | 项 | 3000 | 6000 | 防火加厚
8 | 电缆 | 国标（150米） |  | 2 | 项 | 3000 | 6000 | 众邦等
9 | 其他安装辅材 |  |  | 2 | 项 | 4500 | 9000 | PPR管子/电辅热
10 | 运输吊装费用 |  |  | 2 | 项 | 2000 | 4000 | 随吊车
11 | 安装人工费 |  |  | 4 | 台 | 4000 | 16000
12 | 电控柜 | 国标 |  | 2 | 套 | 2400 | 4800
13 | 总价： | [5 empty] | 318700
说明：1.报价需包含设备采买、安装、调试，损坏墙面、地面恢复，直至项目验收完毕交付使用期间产生的所有费用，参数为参考参数提供产品必须等于或者大于以上数据。2.辅材用量为粗测用量，以实际施工过程中用量为准。3.所有设备及配件质保三年，质保期满后维修只收取材料费。质保期间故障报修后4小时内到场，24小时内修复，每年至少2次免费保养（含滤网清洁、冷媒检查加注等）
、