第七师某单位630KVA箱式变压器

采购说明

- 准备情况

- 招标单位已向供电公司：第七师锦龙电力集团有限公司提交用电申请，供电公司已派专人前往计划新建箱式变压器现场点位查看，符合新建箱式变压器要求。

- 二、招标说明

- （一）投标必须先行联系查看施工现场，如不联系查看施工现场中标，视为满足发标方一切需求。

- （二）投标需仔细阅读箱式变压器技术要求，并按照要求进行投标。

- （三）投标产品为合格产品，规格参数需等于或高于采购需求参数，使用过程中出现质量问题需对整体进行更换，货物质保期出现问题进行更换所产生一切费用由中标方承担，因货物问题造成招标方损失由中标方全部负责赔偿。

- （四）此次招标为交钥匙项目，中标方负责按照招标方、电力公司要求，完成箱式变压器投入使用前设计、设备采买、安装试验、管理等所有环节，投标费用包含移交招标方投入使用前产生的所有费用。

（五）供应商资格性和符合性要求，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- （六）投标方需具备完成高压接火，制作、供应、安装施工箱式变压器的相关资质。

- （七）中标方外聘箱式变压器设计公司需具备厢式变压器设计所需的相关资质（资质要求以供电公司要求为准），除箱式变压器设计外其余中标部分在中标后不得进行分包转包。

- （八）工程质量标准：达到国家有关质量标准、电力行业验收标准，符合设计图纸及供电公司全部要求。工程施工结束后需提供全套施工材料。

- （九）提供质量保证承诺书，产品保质期不低于3年，期间发生质量问题，无条件更换产品。

- （十）投标时必须提供以下材料：营业执照（所购物品均在营业执照范围内），开户许可证，法人信息，报价设备详细参数、报价清单等，所有材料盖章后上传，投标时未提供材料或提供材料不全视为无效报价

- （十一）如有疑问请电话咨询。

- 第七师某单位630KVA箱式变压器

- 技术要求

- 一、10kV电缆：

- 10kV接火点由当地电力公司确定，接火后采用ZRYJV22-8.7/10kV-3*70铜芯电缆穿保护管埋地引入箱变，电缆保护管一用一备，埋深冻土层以下。电缆直线段每50米处和电缆转角处设电缆井，电缆井采用混凝土井，井内部尺寸为长2.0米*宽2.0米*高1.9米。

- 二、箱变高压系统技术要求:

- （一）高压系统包含进线柜、计量柜、PT保护柜、出线柜，由箱变专业厂家成套定做，基础抬高0.5m，箱变防护等级达到IP54。

- （二）高压柜采用空气绝缘环网柜。环境温度为-40℃至+40℃,高压柜应采取措施满足要求。采用高压计量,变压器出线回路设置变压器过热保护，各柜对应设有电加热去湿装置。

- （三）电流计量互感器为0.2S级,电压计量互感器为0,2级，其余为0.5级。计量柜所用电压、电流互感器及电表需由厂家提供，经校验合格后安装。高、低压互感器为计量专用，不能和指示仪表共用。计量表型号、规格可由当地供电部门确定。

- （四）高压柜与变压器应有可靠机械闭锁。

- （五）高压的二次接线及连锁图,制造商应同当地的电力部门沟通,由制造商提供,经确认后方可施工。

- （六）真空断路器选用永磁真空断路器。操动机构采用永磁机构,操作电源选用直流操作电源DC 220V阀控式密封铅酸蓄电池组,容量38AH。

- （七）增设DTU和通信设备的位置:三遥DTU参考尺寸2260mm(高)*800mm(宽)*600mm(深):二遥标准型DTU参考尺寸600mm(高)米400mm(宽)*300mm(深)。

- （八）10KV开关柜配置五防闭锁装置。10KV开关柜中断路器的短路开断电流为25KA。

- （九）开关设备应按当地电力公司要求做相关试验， 高压计量互感器应做变比及极性试验,并提供合格试验报告。

- 三、箱变变压器：

- 变压器采用S11-M--630/10/0.4kV，630kVA三相油浸式全密封电力变压器，接线组别:D-yn11，短路阻抗Uk=4%。

- 四、箱变0.4kV配电柜：

- （一）低压系统为单母线系统，采用1面低压进线柜，1面低压电容补偿柜，1面低压出线柜，出线柜根据业主实际用电需求配备回路，备用回路不少于总回路数的20%。

- （二）出线断路器瞬时脱扣器整定电流配电千线为长延时整定电流的10倍,动力(电动机)干线为12倍(特殊说明除外)。

- （三）进线安装电源避雷器BLYNY1-B/100/4P,自带熔断器。

- （四）电容补偿容量为200kVar，电容补偿功能要求:

- 1.电容额定电压480V；

- 2.电容内置熔丝:过流保护、过温保护、过压保护；

- 3.功率因数补偿柜为自动补偿，配REG0系列无功功率自动补偿控制器。

- 4.电抗器电感值严格按照选型标准设置。

- （五）方案应经供电部门核准后方可备料施工，

- （六）AA1柜低压有功及无功电表均采用DTSD545系列表(精度0.2S级)，额定电流为1.5(6)A仅留位置，由当地供电部门安装。

- （七）低压馈电回路侧安装的计量表计，根据实际需要确定数量

- （八）备用回路仅备用开关。

- （九）箱变平面图及具体尺寸由箱变生产厂家提供。

- 五、其他要求：

- （一）变压器为铜芯变压器。

- （二）各处连接母排材质为铜排。

- （三）施工过程中使用的各类材料、设备参数均需达到国标要求。

- （四）箱式变压器周界需制作高3米防攀爬安全围栏，顶部架设蛇形倒刺网。

- （五）箱式变压器安全围栏内部地面需铺设透水砖。