## Sheet1
空气能热水设备材料明细表
说明：1.报价需包含设备采买、安装、调试，损坏墙面、地面恢复，直至项目验收完毕交付使用期间产生的所有费用，参数为参考参数提供产品必须等于或者大于以上数据。2.辅材用量为粗测用量，以实际施工过程中用量为准。
序号 | 项目 | 主要材料 | 规格 | 参数说明 | 单位 | 用量 | 备注
1 | 室内安装2号空气能机组：3层楼，2层、3层17个房间，34个喷头，2层走廊32米，三层走廊25米 | 空气能主机 | 20P空气能主机 | 空气能参数的要求： 1.空气源热泵必须符合低碳、环保、安全、卫生的要求。2.提供设备必须符合国家安全标准、节能标准。3.空气源热泵压缩机采用全直流变频压缩机，精准控制压缩机和风机运行速度；快速升温，实现机组大功率和高效能，节能优势明显。4.热泵能效比COP值在常温型空气源热泵标准工况下达到4.4以上。5.空气源热泵须有智能除霜技术、断电后可自动排水防冻，在-35℃仍能正常启动工作。外表面须耐腐蚀、耐酸、扛高温氧化。6.空气源热泵热水机产品需提供国家级产品质量监督检验中心出具的热泵机组COP值。7.工作电源：380V 3N~50HZ；8.产品适用于-35℃~43℃的环境使用，最高出水温度60°。 | 台 | 1 | 1.数据为参考参数，提供产品不小于提供参数。 2.整机质保3年
2 |  | 电缆线 | 4平方 | 国标，铜芯线，五芯线（3+2） | 米 | 20
3 |  | 电缆线 | 25平方 | 国标，铜芯线，五芯线（3+2） | 米 | 30
4 |  | 控制柜 | 国标 | 全自动控制整套系统，恒温自动补水 | 个 | 1
5 |  | 机组循环泵 |  | 流量：10m³/h，扬程：13m，功率：0.75kw，2用1备 | 台 | 3
6 |  | 热水变频增压泵 |  | 流量：8m³/h，扬程：23m，功率：1.3kw，1用1备 | 台 | 2
7 |  | 电锅炉 | 10KW | 常压电锅炉，产品适用于-30℃~45℃的环境使用 | 个 | 1
8 |  | 软化水系统 |  |  | 套 | 1
9 |  | 保温水箱 | 1.5米*2米*4米，12吨水箱 | 304不锈钢内胆，聚胺脂发泡50mm厚保温层，不锈钢外层，底板1.5侧下1.5侧上1.2顶板0.8，距离地面0.15米安装 | 个 | 1
10 |  | 主水管管径 | 直径50 | 国标，PPR水管，50主管到每层楼，32水管循环及通至每个房间洗澡位置，20的水管洗澡位置接冷水、混水阀等。 | 根 | 18
11 |  | 循环水管管径 | 直径32 |  | 根 | 5
12 |  | 进入房间管径 | 直径20 |  | 根 | 50
13 |  | 配套辅材及安装基础 | 国标 | 包含施工过程中所需的弯头、三通、开关、直接、混水阀、管卡、伴热带、电磁阀、花洒，水箱、机组安装基础等所有辅助材料 | 批 | 1
14 |  | 管道保温 |  | 所有外部管道保温，确保冬季严寒天气正常使用。 | 批 | 1
15 |  | 围栏 |  | 按要求将设备用围栏围起来，并在护栏顶部配置倒刺网 | 批 | 1
16 | 室内安装3号空气能机组：1层，3个房间，6个喷头 | 空气能主机 | 3P空气能主机 | 空气能参数的要求： 1.空气源热泵必须符合低碳、环保、安全、卫生的要求。2.提供设备必须符合国家安全标准、节能标准。3.空气源热泵压缩机采用全直流变频压缩机，精准控制压缩机和风机运行速度；快速升温，实现机组大功率和高效能，节能优势明显。4.热泵能效比COP值在常温型空气源热泵标准工况下达到4.4以上。5.空气源热泵须有智能除霜技术、断电后可自动排水防冻，在-35℃仍能正常启动工作。外表面须耐腐蚀、耐酸、扛高温氧化。6.空气源热泵热水机产品需提供国家级产品质量监督检验中心出具的热泵机组COP值。7.工作电源：380V 3N~50HZ；8.产品适用于-35℃~43℃的环境使用，最高出水温度60°。 | 台 | 1 | 1.数据为参考参数，提供产品不小于提供参数。 2.整机质保3年
17 |  | 电缆线 | 6平方 | 国标，铜芯线，五芯线（3+2） | 米 | 20
18 |  | 控制柜 | 国标 | 全自动控制整套系统，恒温自动补水 | 个 | 1
19 |  | 机组循环泵 |  | 流量：2.5m³/h扬程：20m功率：0.55kw | 台 | 2
20 |  | 热水变频增压泵 |  | 流量：2.5m³/h扬程：27m功率：0.75kw | 台 | 2
21 |  | 软化水系统 |  |  | 套 | 1
22 |  | 保温水箱 | 1吨水箱 | 304不锈钢内胆，聚胺脂发泡50mm厚保温层，不锈钢外层，底板1.5侧下1.5侧上1.2顶板0.8，距离地面0.15米安装 | 个 | 1
23 |  | 主水管管径 | 直径32 | 国标，PPR水管，32水管循环及通至每个房间洗澡位置，20的水管洗澡位置接冷水、混水阀等 | 根 | 8
24 |  | 进入房间管径 | 直径20 |  | 根 | 1
25 |  | 配套辅材及安装基础 | 国标 | 包含施工过程中所需的弯头、三通、开关、直接、混水阀、管卡、伴热带、电磁阀、花洒，水箱、机组安装基础等所有辅助材料 | 批 | 1
26 |  | 管道保温 |  | 所有外部管道保温，确保冬季严寒天气正常使用。 | 批 | 1
27 | 运输费、安装费等 |  |  |  | 项 | 1
总计：