## 1
配置报价单
序号 | 设备名称 | 推荐设备型号 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 备注
1 | UPS电源 | UPS2000-A-3KTTL | 华为 | 台 | 2 | 1、UPS主机容量3kVA，高频在线双变换式UPS，采用IGBT整流，功率变换器和系统元件均由DSP控制。 2、输出功率因数不小于0.8 3、输入电压范围应不小于110V-300VAC，输入频率范围不小于：40Hz~70Hz。 4、当输入额定电压，满载运行时，UPS设备输入功率因数应大于等于 0.99。 5、整机最高效率不小于90%。 6、逆变过载能力：10分钟（110%额度电流），1分钟（130%额定电流）。 7、工作温度0℃～40℃。 8、标配RS232和USB通信接口，支持SNMP、MODBUS、干接点卡扩展。 9、提供制造厂家ISO9001、ISO14001、ISO27001、OHSAS18001、CNAS证书。
2 | 蓄电池 | 12V100AH | 圣阳 | 节 | 16 | 1.铅酸蓄电池电池容量：12V100AH。电池为10hr电池，标称额定容量为100ah 2.容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，容量保存率不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的96%，需提供该系列产品的第三方检测报告。 3.过度放电能力：经过C10容量实验并已达到额定容量值的蓄电池，在其输出端与一个外电阻连接，其阻值应满足使单体电池电压2V/单体、放电电流1.0I10的条件，蓄电池在环境温度为25±5℃条件中保持30d。30d过度放电结束后，立即用厂家规定的均充电压（限流2.0I10）充电48h，然后再按进行C10容量试验，其容量恢复值应≥100%，需提供该系列产品的第三方检测报告。 4.低温敏感性：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±5℃环境中，以I10电流放电至终止电压，蓄电池不经再充电置于－18℃±2℃的低温室（箱）中静置72h，再在室温下开路静置24h，在25℃±5℃环境中以Uflo电压（限流0.2C10）连续充电168h。蓄电池进行10h率容量试验，此时测得的容量修正值应≥0.99C10。外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象，需提供该系列产品的第三方检测报告。 5.再充电性能：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±2℃环境中，以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca。 放电后蓄电池静置1h，以Uflo电压（限流0.2 C10）进行再充电24h，然后以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca24h。 计算蓄电池再充电能力因素Rbf24h=100%*Ca24h/Ca，Rbf24h应≥90%，需提供该系列产品的第三方检测报告。 6.防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 7.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。 8.封口剂性能：采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 9.密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于99%，需提供该系列产品的第三方检测报告。 10.安全阀：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。 11.AGM蓄电池安全阀开阀压力范围：10～35kPa，闭阀压力范围：10～30kPa，需提供第三方检测报告。 12. 蓄电池产品及其抗震加固应符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD 5083-2005）及《通信用电源设备抗地震性能检测规范》（YD 5096-2005）或《通信用电源设备抗地震性能检测规范》（YD/T 5096-2016）相关条款的规定。请投标人以附件形式提供投标产品的抗震认证证书及相应的检测报告的电子版文档。 13、为保证蓄电池安全可靠，需提供产品的生产企业参与制定与投标产品相关的国际、国家、行业标准的证明材料（含标准级别、标准号、颁布年月和标准归口单位）。 14.电池厂家须出具： 1、 营业执照 2、质量管理体系认证 3、环境管理体系认证 4、职业健康管理体系认证 5、CE认证 6、泰尔认证 7、清洁生产示范企业 8、产品检验报告 9、电池回收资质 10、专利证书，发明专利大于10项 11、中国出口质量安全示范企业 12、CNAS证书。
3 | 电池箱 | A8 | 杭箭 | 套 | 2 | 黑色喷塑，含电池与电池之间连线及电池开关。
4 | 合计