## 设备清单38.15万
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | 图片
1 | 海康威视红外半球星光高清室内监控摄像机 | 海康威视 | DS-2CD274ALE-FGDZ(2.7-8mm) | ★ 1. 半球型网络摄像机，视频分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，最低照度彩色≤0.005 lx，宽动态能力综合评价得分≥140，视频压缩标准需支持H.265，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不小于3-8mm； ▲ 2. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不低于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 3. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 4. 支持PoE供电，≥1个DC12V电源输出接口，具有≥1个存储卡插槽，具有麦克风、音频输入输出、报警输入输出接口，内置红外补光灯，补光距离≥30米，防护等级不低于IP66。 | 台 | 50 |  |  | 质保三年（中标商家必须送货到合同指定地点当面验货，甲方拒绝物流代收业务，）
2 | 海康红外高清室外星光枪机 | 海康威视 | DS-2CD7A4ALE-FGDZ(8-32mm) | ★ 1. 智能网络摄像机，图像传感器≥1/1.8英寸，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，支持H.265/H.264编码，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于8-32mm，最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx； 2. 支持不少于3种智能资源切换，至少包括：人脸抓拍、车辆抓拍，人脸抓拍支持同时检测不少于30张人脸，车辆抓拍支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，支持抓拍无车牌的车辆图片； ▲ 3. 补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 4. 内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音； ▲ 5. 支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 6. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 7. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，具有≥1个存储卡插槽、≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥2对报警输入输出接口，内置红外补光灯，红外补光距离≥30米，防护等级不低于IP66。 | 台 | 20 |  |  | 质保三年（中标商家必须送货到合同指定地点当面验货，甲方拒绝物流代收业务，）
3 | 海康威视红外高清室外星光高空球机云台 | 海康威视 | DS-2DE74ALE-FGDZ | ★ 1. 网络高清智能球机，传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码，支持≥30倍光学变倍，最大焦距≥175mm； 2. 支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持≥300个预置位，支持定时任务、一键守望、一键巡航功能；水平键控速度不低于0.1°-160°/s，垂直键控速度不低于0.1°-120°/s，速度可设； ▲ 3. 设备静电放电抗扰度不低于GB/T 17626.2-2018中等级4级规定，射频电磁场辐射抗扰度不低于GB/T 17626.3-2016中等级4级规定，电快速顺变脉冲群抗扰度不低于GB/T 17626.4-2018中等级4级规定； 4. 具有≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出、≥1个存储卡接口，补光灯照射距离≥150米，防水防尘等级不低于IP66。 | 台 | 10 |  |  | 质保三年（中标商家必须送货到合同指定地点当面验货，甲方拒绝物流代收业务，）
4 | 雷达红外高清室外星光枪机 | 海康威视 | DS-2CD5A32ALE-FGDZ(2.7-13.5mm) | 具有300万像素CMOS传感器。 镜头支持自动变焦、自动调节光圈功能。. 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。. 最低照度彩色：0.005lx，黑白:0.0005lx，灰度等级不小于11级。. 红外补光距离不小于100米。. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2048x1536@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@30fps。. 在2048x1536@25fps下，清晰度不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264、H.265格式具有HighProfile编码能力。 在分辨率2048x1536@25fps，延时不大于100ms。. 信噪比不小于58dB。. 需具不小于105dB宽动态。. 需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。. 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、停车、快速移动、物品遗留、物品移除、监控区域内出现人脸、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。. 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。. 需要有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。（公安部检测报告证明） 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。. 需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。. 不低于IP67防尘防水等级。. 需具有1个RJ-4510M/100M/1000M自适应网络接口。. 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。. 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。. | 台 | 10 |  |  | 质保三年（中标商家必须送货到合同指定地点当面验货，甲方拒绝物流代收业务，）
5 | 显示产品 | 海康威视 | DS-D2046NL-T/T | ★ 1. 监控电视墙，对角线尺寸≥46英寸，物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms； 2. 物理拼缝≤2.5mm，亮度≥500cd/㎡，对比度≥1200:1，水平、垂直视场角均≥178°； 3. 输入接口≥1个HDMI、≥1个DVI、≥1个VGA；输出接口≥1个HDMI； ▲ 4. 液晶显示单元采用不低于电解镀锌钢材质，具备防挤压设计，支架使用不低于冷轧碳钢材质，抗强度≥200mpa,屈服强度≥150mpa，硬度≥70HBs；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 5. 支持实时信号数据带宽≥18Gbps，连续运行不低于3000小时，背光LED光衰≤0.3%，屏幕玻璃可见光透射比≥89%；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 6. 支持实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值，支持动态调节画面对比度、提高暗阶画面亮度、增强暗画面显示细节等功能；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 7. 支持自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 8. 支持画面同步开关功能，解决不同行屏幕间播放快速运动画面撕裂问题；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 9. 支持实时检测输入信号的刷新频率，动态调节背光PWM波频率，确保输入信号源和背光PWM波频率同频，解决摩尔纹问题；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 10. 支持遥控器一键给所有屏幕分配不同ID编号，同时支持在所有屏幕拥有不同ID时遥控器可以任意选中1块屏幕或多块屏幕进行操作。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） | 台 | 10 |  |  | 质保三年（中标商家必须送货到合同指定地点当面验货，甲方拒绝物流代收业务，）
6 | 显示产品 | 海康威视 | DS-D2055NH-B/Y | ★ 1. 监控电视墙，对角线尺寸≥55英寸，物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms； 2. 物理拼缝≤3.5mm，亮度≥700cd/㎡，对比度≥1200:1，水平、垂直视场角均≥178°； 3. 输入接口≥1个HDMI、≥1个DVI、≥1个VGA；输出接口≥1个HDMI； ▲ 4. 液晶显示单元采用不低于电解镀锌钢材质，具备防挤压设计，支架使用不低于冷轧碳钢材质，抗强度≥200mpa,屈服强度≥150mpa，硬度≥70HBs；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 5. 支持实时信号数据带宽≥18Gbps，连续运行不低于3000小时，背光LED光衰≤0.3%，屏幕玻璃可见光透射比≥89%；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 6. 支持实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值，支持动态调节画面对比度、提高暗阶画面亮度、增强暗画面显示细节等功能；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 7. 支持自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 8. 支持画面同步开关功能，解决不同行屏幕间播放快速运动画面撕裂问题；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 9. 支持实时检测输入信号的刷新频率，动态调节背光PWM波频率，确保输入信号源和背光PWM波频率同频，解决摩尔纹问题；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲ 10. 支持遥控器一键给所有屏幕分配不同ID编号，同时支持在所有屏幕拥有不同ID时遥控器可以任意选中1块屏幕或多块屏幕进行操作。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） | 台 | 10 |  |  | 质保三年（中标商家必须送货到合同指定地点当面验货，甲方拒绝物流代收业务，）
7 | 服务器硬盘 | 希捷企业级 | Exos 7E8(8TB SATA)机械硬盘 | 8TB 7200转SATA | 块 | 40 |  |  | 质保三年（中标商家必须送货到合同指定地点当面验货，甲方拒绝物流代收业务，）
8 | 服务器硬盘 | 希捷企业级 | Exos 10E2400(600G SAS)固态硬盘 | 600G 1OK SAS硬盘 | 块 | 10 |  |  | 质保三年（中标商家必须送货到合同指定地点当面验货，甲方拒绝物流代收业务，）
9 | 数字对讲机电池 | 海能达PD780 | BL2008 | DC 7.4V 2000mAh/14.8Wh | 块 | 100 |  |  | 质保三年（中标商家必须送货到合同指定地点当面验货，甲方拒绝物流代收业务，）
10 | 拼控解码一体机 | 博睿维讯 | BR-VP4500（6路HDMI输入，4路输出） | 拼控解码一体机 支持输出接口:6路HDMI输出:支持输入接口:4路 DVI/VGA/HDMI输入、解码卡2张:具备输入输出扩展能力:支持4K分辨率输入或输出:支持H.264、H.265、MPEG-4、 MJPEG等主流的码流格式。支持G.722、G.711A、G.726、 G.711U、MPEG2-12、AAC等音频解码。具备解码能力:2张解码卡支持解码72路1080P，或144路720P及以下分辨率同时实时解码:单张解码板卡，具有单卡2路网络接口，支持H.264编码的36路1080P/60Hz、H.264编码的72路720P/60Hz信号解码，支持设定画面4/9/12/16/36分割布局显示，显示结果输出给上下级或者其它系统。画面拼接支持将1路视频图像发送至多个输出接口拼接显示，网络接口支持4个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口。串行接口支持1个标准232接口(RJ45)、1个标准485接口，设备支持图像无缝实时切换功能，支持无缝不黑屏、不蓝屏切换，切换时间≤100ns:支持256组场景保存、调用、自动轮巡满足7x24小时连续稳定运行。支持RS232串口、TCP/IP网络、面板按键、遥控器、键盘控制、开放串口/网络控制协议,支持开放 SDK二次开发包，可使用电脑、中控、移动终端、专属/监控键盘控制。支持6块屏任意拼接:支持单路视频输出的任意制定分屏、全屏、组合屏显示处理模式:支持通道任意画面拼接、漫游、叠加、开窗、缩放、拉伸操作，支持场景预案轮巡:支持高清、标清混合的GB/T28181、SIP H.323、 ONVIF、RTSP协议的视频流解码:支持浏览器BS结构控制管理方式，支持WEB方式访问、配置和管理:设备支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数设备列表:支持远程获取系统运行状态、系统日志管理、报警管理、存储管理、日志管理、用户及权限管理功能:支持远程重启、恢复默认配置。输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔，冗余风扇散热系统设计，支持交流电源 | 台 | 1 |  |  | 质保三年（中标商家必须送货到合同指定地点当面验货，甲方拒绝物流代收业务，）
11 | 可视对讲主机 | ITC | TV-6901（G） | 1.采用10.1寸显示屏，电容式全触摸操作，内置高清摄像头。2.高级管理:主机可管理100个以上分控，1000路分机。3.双工对讲:可与分机或主机双工可视对讲。对讲方式有免提、手柄、TALK键。4.状态提示:分机报警、对讲状态可用红、绿色提示，每路按键可显示备注信息。5.监听、插话:可对通话中的一级主机、分机进行监听、插话。6.插播文件:可对通话中的分机插播预先录制好的音频文件。7.忙转移:当分机呼叫忙线的主机时，可将分机呼叫信息转移到指定的主机上。8.会议模式:与会议成员讲话，其他成员也能听到发言，实现多方通话功能。9.指挥模式: 指挥长可向全部成员发布命令，成员回应只有指挥长能听到 10.喧哗报警:当分机端有喧哗时，可向主机报警。11. 广播播放:可对一级主机和分机用MP3文件进行全区、分区、定时、消防广播。12.关机转移:当主机处于关机或未连接时，可将分机的呼叫转移到其它主机上。13.报警联动: 分机报警时，通过TCP连接与其它平台联动。如:开启监控摄像头。14语音播报:可语音播报呼叫的分机备注信息或分机号。15.数据保密:对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全。16.在线检测:可实时检测分机的在线状态，方便调试、检修和维护。17.其它功能: 监听、监视、循环监听、开门提示等。18.接口多样:有音频输入接口、485通讯接口、报警输出口。19.录音录像: 可对通话过程录音录像，并能查询播放、储存、上传至服务器。20、提供质检报告、IS0-9001质量体系认证等相关证书21、可视对讲系统主设备采用同一品牌22、含电源23.可全屏显示高清视频画面，并提供网络视频数据。24.支持标准SIP通讯协议，可与voIP电话进行双向对讲。25.支持与视频会议MCU对接，与会成员可以加入虚拟会议室进行多方的视频会议。支持指挥模式，指挥长可向全部成员发布命令。26.支持存储多组音频文件频道，每频道可放多个音频文件，供终端点播。27.支持按单区、多区、全区设置和设定周期，对所管理的可视分机发布文字、图片、音视频信息。28.支持发起定时签到功能、启动签到任务，支持查看签.（itc产品需提供厂家出具对本项目的授权书及售后服务承诺书加盖鲜章，） | 台 | 2 |  |  | 质保三年（中标商家必须送货到合同指定地点当面验货，甲方拒绝物流代收业务，）
12 | 可视对讲分机 | ITC | TV-6903（G） | 1、嵌入式安装，安装在墙壁上；2、内置高清摄像头；3 分机应采用精加工铝合金面板，配置专用安装底盒，具有防拆、防暴力、防破坏功能；4、自带呼叫和报警按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警；5、采用IP网络传输方式，每个终端可设置独立IP地址:6、支持标准SIP通讯协议，可实现vOIP电话与分机无缝对接；7、具有喧哗报警功能，喧哗级别有多种可供选择；8、可外接报警按钮和解除按钮；9、可外接电控锁，实现开锁功能；可外接门磁，实现开门提示功能；外接门灯警号，实现报警提示功能；10、支持多种供电方式；11、侦测输入接口:无线报警接收器、红外报警、消防报警和周界报警，进行联动报警；12、支持ONVIF协议，可将分机端24小时音视频，实时传输到网络硬盘录像机(NVR/HDVR)上进行存储、回放；13、有录音输出端口，可做监听头使用；14、与一级管理主机间用TCP/IP网络连接，支持TCP/IP、UDP、IGMP、RTP、ONVIF、SIPか以； 15、支持与IPC郷定， 実現在監控対管理平台上实现与分机摄像头双画面显示；16、电源: C12V24V供电17、网络通讯协议:TCP、UDP、ARP、ICMP IGMP、SIP、HTTP、FTP、ONVIF 18、音類裏祥、位率BkHz~44. 1kHz, 16bit, 8kbps-320kbps 19、視類接輪位率: 96Kbps-2MKbps 20、接口:1介RJ45, 3路択警輸入，3 路报警输出，1路线路/录音输出，1路线路输入，1路级联接 (连接报警控制模块)21、工作温度、湿度:-20C~ 70℃,≤90%RH(无结露)22、提供质检报告、IS0-9001质量体系认证等相关证书23、可视对讲系统主设备采用同一品牌24.支持通过网络接收主机的MP3文件广播或喊话。25. 支持将自带内置摄像头和麦克所采集到的音视频，实时传输到服务器上进行存储、回放、实时浏览。26.对传输中的数居进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全。27.可实时检测分机的在线状态，方便调试、检修和维护。（itc产品需提供厂家出具对本项目的授权书及售后服务承诺书加盖鲜章，） | 台 | 25 |  |  | 质保三年（中标商家必须送货到合同指定地点当面验货，甲方拒绝物流代收业务，）
13 | UPS系统 | 科士达 | YDC3320 20KVA UPS主机 | 1、投标产品提供所投产品制造厂商的IS09001质量体系证书修IS014001环境体系证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。2、投标产品电池管理:UPS具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能；电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；并可根据设置的值实现告警。3、投标产品产品架构须由功率模块单元、输入开关、旁路开关、手动旁路开关、输出开关及控制单元等构成；完全切断输入干扰，电池转换时间为0ms。4、投标产品每台UPS显示内容至少包括:输入输出电压及频率相关信息、负载量、有关运行参数及历史事件记录等。5、投标产品技术参数要求1)容量: 2OKVA。2)输入电压范围(Vac)为:285~475VAC 。3) 相数:三相五线，三相输入，三相输出。4)输入频率范围(Hz):40~70。5)输入功率因数为0.999。6)输出电压(Vac)为:380(或400/415)±0.5%。7)输入电流谐波成分:为3.8%。8)输出功因数为0.9。9)切换时间(ms)为:0。10)整机效率:50%负载为95.7%,100%负为95.4%。11)过载能力为:负载≤110%,60min;≤125%,10min。12)通信功能:干接点、RS232、RS485。13)执行标准:YD/T1095-2008。 | 台 | 1 |  |  | 质保三年（中标商家必须送货到合同指定地点当面验货，甲方拒绝物流代收业务，）
| UPS系统 | 科士达 | 铅酸免维护电池 6－FM-120 | 为了保证投标的公平公正，防止以次充好，本次投标产品电池品牌采用可靠知名品牌科士达的免维护密封铅酸蓄电也，生产产品需提供排污许可证(有效期内)等资质证明文牛。2、投标产品蓄电池容量满足后备120分钟供电，电池必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告。3、投标产品蓄电池产品需通过电信设备抗震性能检测，并提供认有效期内抗震合格证。4、投标产品外观要求:无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。5、投标产品结构要求:正负极端子有明显标志，便于链接。6、投标产品气密性:能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。7、投标产品防酸雾性能:对完全充放电后的电池以0.2I10A,连续再充4小时，PH值应呈中性。8、投标产品耐过充电能力:完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液。9、投标产品电池间连接电压降为mV。10、投标产品封口剂性能:环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。11、投标产品容量一致生:同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值为≤4%(12V)/≤2%(2V)。 | 套 | 1 |  |  | 质保三年（中标商家必须送货到合同指定地点当面验货，甲方拒绝物流代收业务，）
14 | UPS系统 | 科士达 | 电池架 | 投标产品尺寸根据电池特性设计，满足空间布局要求。含电 池开关、电池连接线。 市电输入:125A/3P*1市电输出:32A/2P*4+16A/1P*3; UPS输入、输出:63A/3P*2,三级防雷器；UPS二级输出: 32A/2P*5+16A/2P*10,采用ABB、施耐德、西门子等或同等 | 套 | 1 |  |  | 质保三年（中标商家必须送货到合同指定地点当面验货，甲方拒绝物流代收业务，）
预算金额(元)：381500
说明 | 1.产品需提供售后服务承诺书加盖鲜章； 2.上传清单必须注明设备单价； 3.所有设备必须承诺质保三年（中标商家必须送货到合同指定地点当面验货，甲方拒绝物流代收业务，）