## Sheet2
UPS设备清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 预算金额 | 说明
1 | UPS电源 | YDC3330 | 科士达 | 1 | 台 | 22400 | 22400 | 容量：30KVA 输入电压范围（Vac）：208~478VAC 相数：三相五线 输入频率范围（Hz）：40～70 输入功率因数：≥0.99 输出电压（Vac）：380/400/415±1% 输入电流谐波成分：≤2% 输出功因：≥0.9 切换时间（ms）：0 整机效率：96% 工作温度：0～40℃ 相对湿度：0～95%（不凝露） 过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min UPS 整流器：具有限流功能, 智能充电管理可做大电流充电、均充、浮充三段式充电, 使电池能快速回充。 UPS应具备蓄电池标称电源±120~±240VDC(16-20节电池可选)可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本。
2 | 蓄电池 | 6-FM-150 | 科士达 | 52 | 只 | 1300 | 67600 | 1、12V，150Ah免维护铅酸蓄电池，含安装，及旧电池的拆卸及搬运 2、每节标配防漏液托盘
3 | 电源适配器 | DC24V |  | 2 | 个 | 0 | 0 | 输入：AC 220V 输出： DC24V 1- 3A ，带指示灯
4 | 精密空调维修 | FS025FAACENNE | 科士达 | 1 | 项 | 0 | 0 | 1、一台科士达FS025FAACENNE精密空调维修，对于维修后的空调质保期为6个月。 2、3台室内机过滤网清洗、室外机冷凝器清洗。 3、3台铜管旧保温棉的更换，检查铜管内部压力，对管路压力不正常空调适当补充冷媒。
设备合计 |  |  | 90000