招标采购文件

一、项目名称：

第七师一二三团医院消防设施维零星维修项目

二、供应商的资格要求：

供应商应为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力

- 三、交工时间：中标后5个工作日完成所有工作量，如延时交工一天罚款5000元整。

- 1、按报价单内容报价，总预算27500元。

2、附报价单

| 123团医院维修报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 综合楼 | 消防泵房最末一级配电箱无备用电源 | 项 |  |  |  |  |
| 2 |  | 高位水箱间稳压泵线路的穿线管、线槽未做防火保护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 排烟分机房内未设置最末一级配电箱柜 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 排烟风机房内无应急照明和安全出口 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 |  | 湿式报警阀延迟器无排水管 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 湿式报警阀泄水管无排水管 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 五层一室内消火栓无玻璃 | 块 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 室内1-5层自来水软管卷盘未设置真空破坏器 | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 室内三层应急照明集中电源故障，需更换电池 | 块 | 3 |  |  |  |
| 10 |  | 室内二层应急照明集中电源故障，需更换电池 | 块 | 3 |  |  |  |
| 11 |  | KBG管 | 米 | 100 |  |  |  |
| 12 |  | 综合楼更换应急照明控制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 急诊楼 | 室内一至三层所有消防水带老化需更换 | 条 | 9 |  |  |  |
| 14 |  | 室内一至三层缺应急灯 | 具 | 11 |  |  |  |
| 15 |  | 双绞线（2*2.5） | 卷 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 室内一至三层更换应急灯 | 具 | 10 |  |  |  |
| 17 | 外科楼 | 室内一至三层所有消防水带老化需更换 | 条 | 6 |  |  |  |
| 18 |  | 室内一层安全出口指示灯安装错误，需更换 | 具 | 3 |  |  |  |
| 19 |  | 室内一至三层楼梯间缺少安全出口 | 具 | 9 |  |  |  |
| 20 |  | 室内一至三层楼梯间缺少应急灯 | 具 | 8 |  |  |  |
| 21 |  | 室内一至三层更换应急灯 | 具 | 9 |  |  |  |
| 22 |  | 双绞线（2*2.5） | 卷 | 3 |  |  |  |
| 23 |  | KBG管 | 米 | 120 |  |  |  |
| 24 |  | 应急灯 | 220v | 3 |  |  |  |
| 25 |  | 双绞线（辅材） | ZR-RVS 2*2.5 | 1 |  |  |  |
| 26 |  | 总价 |  |  |  |  |  |