九山污水泵站等5座泵站设备升级改造工程

招 标 文 件

招标人：温州市排水有限公司（盖单位章）

招标代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司（盖单位章）

日期：   2024  年  6 月

目     录

第一卷

第一章 招标公告

1．招标条件

2．项目概况与招标范围

3．投标人资格要求

4．招标文件的获取

5．投标文件的递交

6．发布公告的媒介

7．联系方式

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

1、总则

2、招标文件

3、投标文件

4、投标

5、开标

6、评标

7、合同授予

8、重新招标和不再招标

9．纪律和监督

10、需要补充的其他内容

第三章评标办法

评标办法前附表

1、评标方法

2、评审标准

3、评标程序

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

第二节 专用合同条款

第三节 合同附件格式

第五章 工程量清单

1、总则

2、投标报价说明

3、评审

4、其他

第二卷

第六章 图纸

第三卷

第七章 技术标准和要求

第四卷

第八章 投标文件格式

一、商务标

1、投标函

2、法定代表人身份证明

3、投标保证金

4、已标价工程量清单

5、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）项目管理机构一览表

6、其他

二、技术标

第一卷

九山污水泵站等5座泵站设备升级改造工程

时间安排表

| 招标文件下载开始时间： | 2024年6月19日08:30 |
| --- | --- |
| 招标文件购领截止时间： | 同投标截止时间 |
| 投标人提问截止时间： | 2024年6月24日11:30 |
| 招标人澄清时间： | 2024年6月25日17:30 |
| 开标时间： | 2024年7月9日14:00整 |
| 投标截止时间： | 2024年7月9日14:00整 |
| 开标地点 | 温州市鹿城区七都街道沙州路478-1号温州排水七都管理基地附属楼202室（七都街道社会矛盾纠纷调处化解中心附近） |
| 投标文件递交地点 | 温州市鹿城区七都街道沙州路478-1号温州排水七都管理基地附属楼202室（七都街道社会矛盾纠纷调处化解中心附近） |
| 1、招标公告中的时间与招标文件有矛盾的，以招标文件时间安排表为准； |  |

# 第一章 招标公告

温州市公用集团所属温州市排水有限公司关于九山污水泵站等5座泵站设备升级改造工程招标公告

1. 招标条件

本招标项目九山污水泵站等5座泵站设备升级改造工程已批准建设，项目业主为温州市排水有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为 100 % ，招标人为 温州市排水有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

本招标项目位于温州九山、新桥、仰义、任桥及龙霞路；招标控制价2035469元；工期： 60日历天；工程质量标准： 合格 ；招标内容：包括泵站设备升级改造工程，具体内容以工程量清单和图纸等为准 。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目经理（建造师，下同）资格：具备机电工程专业二级及以上注册建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程。

3.2 本次招标 不接受 联合体投标。

3.3 其他要求：投标人如为省外企业，需提供《省外企业进浙承接业务备案证明》（有效期内）。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于公告发布之日起至投标截止到浙江金穗工程项目管理有限公司招标代理部（温州市鹿城区车站大道金鳞花苑商务楼3楼）购领标文，招标文件500元/份，售后不退。

4.2购领时携带资料：投标人须持单位介绍信、企业营业执照、企业资质证书；以上资料复印件均需加盖单位公章，否则不予购领招标文件,投标人也可以将报名资料发到773516069@qq.com邮箱里，报名费直接转到支付宝帐号13676468527，并备注单位名称。招标文件费用500元，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2024年07月09日14:00，地点为温州市鹿城区七都街道沙州路478-1号温州排水七都管理基地附属楼202室（七都街道社会矛盾纠纷调处化解中心附近）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在温州国企采购平台和温州市公用事业发展集团有限公司网站发布。

7. 联系方式

| 招标人：温州市排水有限公司 地址：温州市鹿城区七都街道沙州路478-1号 联系人：郑先生 电话：0577-86500191 | 招标代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司 地址：鹿城区车站大道75号金麟花苑商务楼三楼 联系人：王先生 电话：0577-86511719 13676468527 传真：0577-86511702 |
| --- | --- |

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：温州市排水有限公司 地 址：温州市鹿城区七都街道沙州路478-1号 联 系 人：郑先生 电 话：0577-86500191 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：浙江金穗工程项目管理有限公司 地址：温州市鹿城区车站大道75号金麟花苑商务楼三楼 联系人：王先生 电话：0577-86511719/13676468527 传真：0577-86511702 邮箱：773516069@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 九山污水泵站等5座泵站设备升级改造工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 见招标公告 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | （1）资质条件：见招标公告 （2）财务要求：/ （3）业绩要求：见招标公告；业绩证明材料提供要求见本章第10.4款； （4）信誉要求：/。 （5）项目经理（建造师，下同）资格：见招标公告， （6）其他要求：见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织,自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | / |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | / |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 |  | 时间：见时间安排表 形式：投标人以传真或QQ邮箱（773516069@qq.com）形式提出 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 见时间安排表 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容经招标人确定后，在温州国企采购平台和温州市公用事业发展集团有限公司网站上发布信息向所有投标人公告，投标人应自行察看并下载上述内容（如有），不须作收到确认。 请各投标人关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑投标人未查看的，投标人自行承担其后果。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 同本章前附表2.2.3 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料及要求 |  | - 本项第（6）目内容：技术标（施工组织设计）部分 要求编制：明标编制； 投标人根据评标办法自行编制，格式自拟。 - 本项第（7）目内容：资信标部分 不要求编制： 3）除（6）和（7）目之外的内容：商务标部分。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 120个工作日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 1.投标保证金人民币贰万元（¥20000元整）； 2.投标保证金的形式：采用银行转账、汇款形式。保证金缴纳截止时间：投标截止时间前。投标人缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件在提交响应文件时递交给采购代理机构。 单 位 名 称：浙江金穗工程项目管理有限公司 开 户 银 行：农行温州城东支行营业中心 账 号：19215101040027762 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 不要求提供 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 不要求提供 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 不要求提供 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 1、技术标、商务标（不包括授权委托书）相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）并经单位法定代表人签字或盖章； 2、授权委托书应加盖单位章或法定代表人应签字或盖章。3、联合体投标的，除联合体协议书必须由联合体各成员分别进行盖章、签字外，投标文件其余内容可由联合体牵头人进行盖章、签字即可。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | 1、技术标：一份正本，四份副本； 2、商务标：一份正本，四份副本； 3、投标文件电子版：一份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 根据本章第3.1.1项规定的投标文件组成内容，按以下要求装订： 分册装订，分别为： （1）技术标 （2）商务标（不包括授权委托书）； （3）投标文件电子版（无需装订，单独密封） |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 |  | 1、投标文件的密封：投标文件应妥为密封，贴上封条。在封条及相应地方加盖投标单位公章。封袋、封条由投标人自行制作。 2、技术标、商务标分别单独密封。封袋上应分别写明“技术标”、“商务标”等字样。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  | 写明项目名称，投标单位，技术标或商务标等 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 见招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | ,否资料、证书原件除外 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 |  | （4）密封情况检查：符合本章第4.1.1款的要求。 （5）开标顺序：在开标室开启所有投标文件。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人及5人以上单数。； 评标专家确定方式：按规定组建 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数：2名 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 要求，履约保证金的形式：银行转账或保函（银行或保险） 履约保证金的金额：合同价的2 % |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2 | 解释权与说明 |  |  |
|  | （1）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。评标办法的内容如与评标办法须知前附表不一致，以评标办法前附表为准。 （2）发布招标公告的媒体网站供下载的招标文件与纸质招标文件不一致的，以招标公告的媒体网站供下载的招标文件为准。 （3）构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“招标工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 （4）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 10.3 | 工程造价 |  |  |
| 10.3.1 | 招标控制价及最高投标限价 | 1、招标控制价2035469元 2、最高投标限价的计算方式 （1）工程招标控制价×（1-K%）后的造价为本工程的最高投标限价（最高投标限价保留至元，元后四舍五入）。 （2）K=8 最高投标限价为1872631元。 |  |
| 10.3.2 | 文明标化工地 | 不要求 |  |
| 10.4 | 类似业绩证明材料 |  |  |
|  | 详见评标办法。 |  |  |
| 10.5 | 项目经理在建建设工程项目的约定 |  |  |
|  | （1）投标人拟派的项目经理在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目经理。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日或更换手续办理完成之日（更换手续符合浙政发[2014]39号文件要求）； （2）所指“通过验收”标准按投标人须知10.4款相关业绩证明材料为准。 （3）因非承包方原因致使工程项目停工（或中标不能开工）超过120天（含），经建设单位同意，施工单位项目经理可承接新的工程项目。 |  |  |
| 10.6 | 招标人补充的其他内容： |  |  |
|  | 1、本项目招标代理服务费按人民币6500元包干计取，由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构，投标人需将其包含在总报价中。 |  |  |
| 注：1、本表关于招标工程项目的具体资料是对“投标须知”的具体补充或修改，如有矛盾之处，应以本表为准。 2、本招标文件中涉及到相关的投标截止时间及招标人澄清时间、投标人要求澄清招标文件的截止时间、办理保证金等时间详见时间安排表； |  |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的监理人；

（6）为本标段的代建人；

（7）为本标段提供招标代理服务的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（11）被责令停业的；

（12）被暂停或取消投标资格的；

（13）财产被接管或冻结的；

（14）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被各级人民法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟派的项目经理有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

备注：投标人须知第1.4.3项中第（11）—（17）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以网络形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间以网络形式发给所有购买招标文件的投标人。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 本项目投标人提出问题和招标人澄清的方式见投标人须知前附表第2.2.1-2.2.3项。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人在时间安排表规定时间前，以书面形式通知已购买招标文件的投标人。

2.3.2 投标人收到修改内容后，确认已收到该修改的方式见投标人须知前附表。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（详见投标人须知前附表第1.4.2项）；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单（以代理公司提供的excel清单为准，但不需提供分析表）；

（6）技术标；

（7）资信标（不要求）；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料，具体内容见本章第3.5款；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“招标工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“招标工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按招标文件要求提交投标保证金。

3.4.2招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人退还投标保证金,未中标的投标人当场退还投标保证金。

3.4.3中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证、企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理）的“三类人员”A类证书及企业分管安全生产副经理的任职文件等材料。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7项目管理机构，附项目经理的证书；

项目经理要求为注册建造师的，应提供注册建造师证书；二级建造师证书如有延续注册信息的，应提供延续注册信息且在有效期内；并提供项目经理三类人员B类证书；项目经理要求为职称的，则提供相应专业的职称证书。

注：建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求和承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于三个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 投标函及投标函附录应符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 其他 | 投标人下列任何一种情形的，作否决投标处理 ①不同投标人的投标文件由同一单位或者同个人编制； ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异（投标文件雷同）； ⑤不同投标人的投标文件相互混装； ⑥不同投标人的投标投标金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证及“三类人员”A类证书 | 具备有效的安全生产许可证及“三类人员”A类证书（城市园林绿化企业除外） |
|  |  | 资质等级 | 具备有效的资质证书，符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理（以投标函附录为准） | 1、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 2、按第二章“投标人须知”第3.5.7项要求提供 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，以投标函上的工期为准。 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，以投标函附录为准。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“招标工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | 投标总价 | 投标总价不得超过招标人设定的最高投标限价。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标文件制作和评审 | 因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 技术标（施工组织设计）：30 分 资信标： 0 分 商务标（投标报价）： 70 分 其他评分因素： 0 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | （1）评标基准价的计算： 基准值合成法 评标基准价=工程招标控制价×（1-1%×X-0.1%×Y）； X、Y为调整系数；X值在开标会议上从8、9、10、11、12（五）个数中随机抽取，以抽中值为准；Y值在开标会议上从0～9（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。 招标控制价详见第二章投标须知前附表第10.3款 注：评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。评标基准价保留至元，元后四舍五入。 计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价，偏差率按原值代入计算，最终显示保留小数点后2位（第3位四舍五入）。 |
| 3.2.3 |  | 投标人得分 | 投标人得分=A（技术标）+C（商务标） |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 技术标（施工组织设计）评分标准 | 1、评标委员会成员对有效技术标的各项评分内容进行打分评审，评标委员会成员各项打分汇总后去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为最后得分（得分保留二位小数、第三位四舍五入），评标委员会成员应对自己的打分结果签名认可。 2、技术标由评标委员会根据下表内容，横向比较分出三个档次，查表可得各项得分 评审因素; 分值; A档; B档; C档. 1.投标人的设备品牌响应情况及品牌档次，评委酌情打分。; 10; 10-8; 8-6; 6-0. 2.投标人对本工程的施工部署、施工方案、施工技术措施的合理性、科学性对比，评委酌情打分; 6; 6-4; 4-2; 2-0. 3.投标人对本工程的进度计划及进度保证措施、质量保证措施、安全保证措施、资源配置（施工机械、劳动力、材料等）安排的科学行、合理性对比，评委酌情打分; 6; 6-4; 4-2; 2-0. 4.投标人对本工程的重点难点的分析及对本工程的合理化建议，评委酌情打分; 4; 4-2; 2-1; 1-0. 5. 售后服务承诺、时间响应情况及保证措施情况,评委酌情打分; 4; 4-2; 2-1; 1-0. |
| 2.2.4(2) | 资信标评分标准 | / |  |
| 2.2.4(3) | 商务标（投标报价）评分标准 | 偏差率＝0 | 投标报价得分＝E 其中：E1=1，E2=0.5 ,E=70 。 （E值是投标报价所占的分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，下同） |
|  |  | 偏差率＞0 | 投标报价得分＝E-偏差率×100×E1 |
|  |  | 偏差率＜0 | 投标报价得分＝E+偏差率×100×E2 |
| 2.2.4(4) | 其他因素评分标准 | / |  |
| 招标人补充的其他内容 |  |  |  |
| 按照综合得分（技术标得分+商务标得分）由高到低选取前3名进行形式评审、资格评审及响应性评审。 |  |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

本评标办法中涉及到评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，抽签确定名次优先者。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标（施工组织设计）：见评标办法前附表；

（2）资信标：见评标办法前附表；

（3）商务标（投标报价）：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标（施工组织设计）评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信标评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务标（投标报价）评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决其投标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决其投标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标（施工组织设计）计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务标（投标报价）计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分：见评标办法前附表。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                          。

2.工程地点：                         。

3.资金来源：                   。

4.工程内容：                   。

二、合同工期

计划开工日期：         年        月        日（具体以开工令为准）。

计划竣工日期：         年        月        日。

工期总日历天数： 60日历天  。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式： 单价合同   。

五、项目经理

承包人项目经理：（按投标文件）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）招标内容和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在            签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承包人提交履约保证金及双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：(公章)                                  承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：                      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                               （签字）

地址：                                      地址：                   

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                      账号：

## 第二部分 通用合同条款

## 引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)第二部分通用合同条款

## 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件；

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：            /       ；

资质类别和等级：      /       ；

联系电话：           /        ；

电子信箱：          /         ；

通信地址：           /         。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                    ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

1.《关于印发〈建设工程价款结算暂行办法〉的通知》（财建〔2004〕369号）；

2.《关于印发〈浙江省建设工程价格信息动态管理办法〉的通知》（浙建〔2012〕1号）；

3.《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）；

4.《转发关于浙江省建设工程计价依据 （2018版）的通知》（温住建发〔2018〕299号）；

5.《关于规范建设工程施工招标文件计价条款的指导意见》（浙建〔2016〕2号）；

6.专用条款中涉及的其他文件。

上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的按现行国家、浙江省和温州市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数： /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）本合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件；（10）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；（11）经发包方批准的施工组织设计。注：合同履行过程中经双方确认的会议纪要经发包人同意后视为协议书的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后开工前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：陆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，工程施工进度计划表，各类专项施工方案；

承包人提供的文件的期限为：收到发包人通知7天内；

承包人提供的文件的数量为：6份，6份不足的超出部分双方另行协商；

承包人提供的文件的形式为：纸质版本及电子版本          ；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后28天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款  。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                  ；

发包人指定的接收人为：                        。

承包人接收文件的地点：                        ；

承包人指定的接收人为：                        。

监理人接收文件的地点：            /            ；

监理人指定的接收人为：             /           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工图标注的施工范围为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行解决并自行承担费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：均允许调整，按承包人完成合同应予计量的工程量确定。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：           ；

身份证号：           ；

职    务：           ；

联系电话：           ；

电子信箱：           ；

通信地址：           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场全过程协调、监督、鉴证等；对投资进行管理，负责本合同投资控制的履行、负责施工单位上报的设计变更和工程结算资料等涉及工程价款的事项的复核。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日前7天前。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1) 发包人负责在工程开工前提供场地附近水电接入的具体位置（此部分费用由发包人负责），由承包人自行接至施工所需位置（此部分费用由承包人负责）；

(2)承包人负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，出现情况时，承包人应及时向发包人和有关单位汇报。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按发包人竣工资料要求的内容（竣工图以及所需技术档案资料、工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书等）。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供6套竣工图及所需技术档案资料6套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质形式以及电子文件。

（10）承包人应履行的其他义务： a.施工前提供工程进度安排表，过程中如有调整再报备发包人。b.承包人自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，包括解决施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通、城管等有关部门的问题并承担相关费用（投标报价时应考虑此部分费用），发包人给予配合。c.已完工程成品在竣工验收完成前，均由承包人负责保护工作并承担费用。如有损失，由承包人自费负责予以修复。d.承包人负责施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并承担费用，因施工不当或承包方原因导致邻近建筑物受损需要修复或保护的，由承包人承担费用，并由承包人负责对受损者的相关赔偿责任。e.承包人应提供购买发票，建材产品备有项目登记表、现场查验表等资料。f、负责办理施工过程中涉及消防、人防、市政、防雷、档案、环保、安全等相关部门的专业审批手续，发包人予以积极配合并提供相关资料（如有）。g.负责按建设行政管理部门和相关部门的要求，承担施工安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏等），以保护公共安全。h.发包人提供施工现场水、电的接入口，承包人自行负责从接入口至施工现场的费用（投标报价时应考虑此部分费用）。i.投标人所有违约费用均招标人均可直接在合同款支付中扣除；h. 若承包人使用劣质材料，一经发现，发包人有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同，并按照所使用劣质材料的价款进行处罚。无论发包人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人承担。i垃圾清运及消纳费、所有材料防腐、防护费、二次清洁费等由投标人综合考虑相关风险，包含在投标综合单价中，今后不再另行支付；j原墙体加固后的补洞、找平、粉刷等相关费用，由投标人综合考虑相关风险，包含在投标综合单价中，今后不再另行支付；k承包人自行承担疫情防护相关费用，由投标人综合考虑相关风险，包含在投标综合单价中，今后不再另行支付；L其他：承包人承担上述义务的所有费用，未尽事宜双方另行协商。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号：                ；

建造师执业印章号：                ；

安全生产考核合格证书号：          ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

承包人对项目经理的授权范围如下： 签订合同时另行确定

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：国家规定的工作日时间 80%到位，但国家规定的休息日时间内，不应影响施工进度，并安排好相关的值班人员。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人向发包人支付违约金5万元，且由承包人自行承担未提交劳动合同及没有为项目经理缴纳社会保险造成的所有责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付违约金为2000元/天，不足一天按一天计。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：每更换一次项目负责人，承包人向发包人支付违约金为5万元/次。如特殊原因经发包人同意更换项目经理，则每更换一次，承包人需向发包人支付违约金为3万元/次。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作的项目负责人，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目负责人，更换的项目负责人到位时间为发包人发出书面通知后20天内，逾期视为未到位，承包人向发包人支付违约金为5万元/次，

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付违约金为3万元/次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员（指项目技术负责人、施工员、质检员、安全员，下同）离开施工现场应通知发包人，并征得发包人同意。主要施工管理人员离开施工现场前应制定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每更换一次， 承包人向发包人支付违约金为3万元/次。如特殊原因经发包人同意更换主要施工管理人员，则每更换一次，承包人需向发包人支付违约金为2万元/次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付违约金为1000元/人·天，不足一天按一天计。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按法律法规及通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：承包人不具备相应资质且现行法律和通用条款允许分包的专业工程。

其他关于分包的约定：通用条款执行，并还须经发包人同意。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款第3.5.4款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款第3.6款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保的形式为现金或保函（银行、保险公司、担保公司），金额为合同价的2%[履约担保范围包括：项目经理及施工班子人员履约、工程安全文明施工履约、质量履约、工期履约、承包人供应商或分包人的支付担保及职工（包括民工）工资支付担保、以及专用条款16.2款约定的违约责任，各项违约赔偿额度除合同另有约定外不设上限，但总违约赔偿额度不超过合同价的2%]。提供时间在合同签订前；期限自合同签订之日起至工程验收合格之日止。因不可抗力或承包人自身原因导致工程建设项目未能在合同工期内完工的，保函的有效期须延长至工程竣工验收合格。承包人拒绝延长保函有效期的，发包人有权解除合同。给发包人造成损失的，由承包人承担。合同中相关罚则或赔偿，发包人可视实际情况，有权先予在工程款支付中抵扣（待完成保函索赔程序后退还，不计息），并且不需取得承包人同意，履约担保在签订合同前提供。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：质量要求合格

关于工程奖项的约定：按不奖励。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款第5.3.2款执行。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1）安全生产费用包括《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发[2015]517 号）中的安全文明施工费的基本费和施工扬尘污染防治增加费，具体详见温住建发[2016]87 号转发的浙建站定[2016]23 号文件。2）承包人在施工期间，应严格执行本区有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改合格前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。3）若发生重大安全事故，承包人支付违约金，金额为工程安全文明施工履约担保金额和本工程的安全文明施工费合计值，并由承包人承担由此造成的经济损失。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应负责施工现场治安管理，做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

1）按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款，具体可参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发[2011]19 号）文件；《转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》（温住建发[2016]87 号）文件。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按通用条款规定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内提供施工组织设计（施工方案）和进度计划。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：/。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：/。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

1）工期每延误一天罚3000元（尾数不足一天的按一天计算）；2）如发包人认为承包人自身原因造成工期严重滞后又无明显改进措施的，发包人即有权解除合同，要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经第三方审价机构审核后从承包人合同价款中扣除。不可抗力或发包人原因等导致延期，经发包人确认后可免于处罚

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：如有遇到地勘资料中未涉及的地下管道、管线、光缆、文物等障碍物。按通用条款7.6款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用合同条款第8.4.1款执行。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款规定，并补充以下内容：在材料设备使用前，承包人必须提供样品（如特殊原因无法提供的，可随同发包人至制造商查验材料设备），技术检验试验指标、具体型号品牌必须与投标人投标承诺时提供的品牌一致且达到发包人招标时对材料设备的要求，并经发包人同意后方可使用。否则视为承包人违约，发包人可以自行采购相关高品质的材料设备，由此引起的材料设备购置费、安装费等相关费用均由承包人支付（发包人可以直接从工程款支付中扣除此项费用）且发包人不另行支付由此引起的差价费用，并且承包人需要支付违约金（金额为所需采购材料设备购置及安装费的50%），并承担由此引起的工期延误的责任。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：/。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：          。

施工现场需要配备的试验设备：         。

施工现场需要具备的其他试验条件：         。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行温建建[2010]316号文件《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: ①按浙江省建设工程计价依据（2018版）；②承包人要求上报设计变更时，必须同时上报造价，上报资料必须真实，对设计变更的审价费用参照浙价服[2009]84 号文件规定，核减超过 5%的幅度以外的审价费用由承包人承担。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用合同条款第10.8款及招标文件执行，并由发包人审批同意。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否 ，人工、材料不实行动态管理。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： /

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除工程量清单错误修正、变更、工程联系单变更、因法律变化引起的调整外，综合单价均不再调整。

风险费用的计算方法：已包含在合同价格中，由投标人在报价中综合考虑各项风险费用 。

风险范围以外合同价格的调整方法： ①工程量清单错误修正按本合同第1.13款执行；②变更、工程联系单变更按浙江省建设工程计价依据（2018版）及市建设局温建建［2010］316号《关于印发<关于加强政府投资项目工程造价控制的意见>的通知》等有关政策及本合同第10条约定执行；③人工材料动态管理按本合同第11.1款执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： /  。

风险费用的计算方法：  /。

风险范围以外合同价格的调整方法：

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的10%（含安全文明施工费及工资性工程预付款）。

预付款支付期限：支付时间为不迟于约定开工日期前7天内，并且以承包人质量、安全、施工、材料和项目负责人等主要施工管理人员到位及主要施工机械设备进场为支付条件。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/ 。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：浙江省建设工程计价依据（2018版）、相应工程量计算规范及相关省市文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：不适用。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程款支付方式

12.4.1 工程款支付的约定：工程竣工验收合格后付至合同款80%，办理竣工结算后付至结算价的98.5%，余款1.5%转为质保金，待质保期满后无息支付。

- 13.验收

- 13.1竣工验收

- 13.1.1 竣工验收程序

- 关于竣工验收程序的约定：按法律法规及通用条款执行。

- 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

- 13.1.2 移交、接收全部与部分工程

- 承包人向发包人移交工程的期限：竣工退场前 15 天内。

- 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

- 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款 7.5.2 款执行。

- 14. 竣工结算

- 14.1 竣工结算审核

- 发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

- 发包人完成竣工付款的期限：/。

- 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣工验收之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）工程质量保修金为 1.5 %的工程结算款；

（3）其他方式: /。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

（3）其他扣留方式: /。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计息。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书（具体保修时间以投标人投标承诺时的为准）。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起6小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人无需再次通知承包人，并可自行委托他人修理，保修费用（实际发生的工程费用加50%的管理费用）在质量保证金中扣回。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。

（7）其他：。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：违反安全文明施工、日常工程管理违约、总承包单位未尽总承包管理职责。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：安全文明施工：承包人如违反安全文明施工则按现场安全文明规定进行支付违约金，违约金累计总额不超过合同价的2%，如发生安全事故应及时向有关部门报告并及时作出处理，并承担相应的一切责任；日常工程管理：承包人应服从发包人的正常管理，对不服从正常管理且造成不良后果的，发包人有权按1000～20000元/次处以违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方各承担一半费用。

16.2.4合同中相关罚则或赔偿，发包人可视实际情况，有权直接在工程款支付中扣除，并且不需取得承包人同意。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人承担以下保险自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事危险作业员工的意外伤害，第三人人身伤害及财产等。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款第18.7款执行。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 甲方所在地人民法院起诉。

21.廉洁条款

为规范双方工程、货物和服务采购往来活动，建立诚实守信的合作关系，推进廉政建设，维护双方合法权益，经双方共同协商，共同遵守以下廉洁事宜：

21.1发包人的义务

（1）发包人应当严格规范从业人员，不得以任何形式索要或者接受承包人礼金、礼品、有价证券和支付凭证等，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。

（2）发包人及其工作人员不得参加承包人安排的高消费宴请和娱乐活动。

（3）发包人工作人员的配偶、子女及其亲属不得从事与合同有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

21.2承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券和支付凭证等。

（2）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加高消费宴请和娱乐活动。

（3）承包人与发包人发生业务、工程、采购往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚假结算等违反诚信原则的行为。

21.3违约责任

（1）发包人及其工作人员有违反本规定的，将严格按照公用集团《党风廉政建设责任制实施办法》处理；情节严重的，按照规定承担赔偿责任；涉及犯罪的，将移交司法机关追究法律责任。

（2）承包人及其工作人员违反本规定的，发包人可以依据本合同违约条款规定，视为承包人放弃发包人应付但未付的后续款项（包含但是不限于现金、物资）；涉及犯罪的，将移交司法机关追究法律责任。发包人有权根据违约情况解除承包人该项目的业务合同，因取消合同给发包人造成经济损失的，承包人应当予以赔偿。

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对              工程签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围及内容，双方约定如下：

按照竣工图及变更联系单范围的内容工程进行保修，承包人必须承担所施工项目范围的所有内容的保修工作，质量问题均由承包人负责，并承担所发生的一切费用。

2、质量保修期：

双方根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》（建质[2005]7号）及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

2.1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。

2.2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  伍 年；

2.3、装修工程为 贰  年；

2.4、本工程设备质量保修期为 贰 年。

2.5、质量保修期自工程整体竣工验收合格之日起计算。

3、 缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

4、质量保修责任

4.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起6小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修（包括本条4.2款、4.3款内容）的，发包人无需再次通知承包人，并可自行委托他人修理，费用（实际发生的保修费用加50%的管理费用）在质量保证金中扣回。

4.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

5、保修费用

5.1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

6、其他

6.1、双方约定的其他工程质量保修事项：未列明的其他内容的保修期国家省市有规定的从其规定，没有规定的则保修期为 2 年。

6.2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                                   承包人：（公章）：

法定代表人（签字）：                               法定代表人（签字）：

年    月    日                                    年   月   日

第二卷

# 第五章  招标工程量清单

1.招标工程量清单说明

1.1本招标工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本招标工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：见工程量清单。

1.5除本招标文件有特别约定外均按现行计价依据规定执行。

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、招标工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2已标价工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在已标价工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：见工程量清单。

2.5暂估价的数量及拟用子目的说明：见工程量清单。

# 第六章  图  纸

以电子形式提供

# 第三卷

# 第七章  技术标准和要求

- 设备的工作条件：

- 输送介质：工业废水、城市污水（含有固体和长纤维）；

- 使用场合：含有可燃气体的场合；

- 介质温度：水温不超过60℃；

- 介质的PH值为2－10。

- 水泵技术要求

2.1.1设计要求

潜水排污泵应是立式、可提升自动藕合式安装或干式底座安装。采用大通道无堵塞全扬程特性的叶轮。水泵应与潜水电机直联成一个整体。水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨系统组成。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准，公称压力1.0MPa，为准。

潜水泵能自由地通过固体颗粒，以及长纤维类物质。

泵和电机的全部重量由泵的排水连接座承担。

用于泵和部件组装的所有螺栓、螺母、垫圈和其他紧固件须采用不锈钢304及以上材料制作。

除不锈钢部件外，对所有接触污水的表面都应涂上防腐涂层作保护。

2.1.2 结构要求

A.叶轮

泵的基本设计应是大通道式，并配备无堵塞全扬程特性的叶轮（需提供样本证明和叶轮照片）。叶轮和蜗壳的流向线条设计应渐变式，长流道无剧烈拐角。叶轮应具有非常好的过流特性。能使废水中通常存在的固体，纤维物质，污泥等其他物质无阻塞流通。

叶轮形状应为流道式离心叶轮（需提供样本证明和叶轮照片），在水力学设计上，应揉合正向推动力及离心力。

叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。振动烈变不大于0.45mm/s。

B.电机

泵的电机应是鼠笼式感应电机， 3相、380V、50Hz，防护等级IP68，绝缘等级F。电机的配置应保证在H-Q曲线上任一点工作时，都不会出现过载。

电机应采用专为潜水泵设计，能泵送40°介质及定子温升不超过800C的情况下连续运行。电机能连续不间断运行24小时，并且能每小时启动15次。

投标人应提供带内循环冷却式电机，冷却系统采用专用冷却液（水合乙二醇，沸点高(高达195℃)，冰点低(达-40℃)，且溶于水，无毒、无味、无色，不会造成二次污染）在专用循环通道内通过循环叶轮及热交换器输送介质进行充分热交换，冷却液循环速度快，流量大，散热效果好，不得以输送污水或机械水为冷却介质，使其可满足潜水在全浸没或露出液面的条件下连续运行、间歇运行和长时间停止后恢复运行。

电机必须与泵为同一厂家制造。

C.机封

采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封需在油腔内运行，该油腔能以一个稳定的流速对重叠的密封面进行动力式润滑。

机械密封的动环和静环不可采用同种材料，应具有适当的硬度差，均采用碳化钨/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6~10。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时。

D.接合表面的密封

所有要求水密封的接触面都作机械加工和设置Ｏ型环，靠金属加工面之间的接触使Ｏ型环受压达到密封的装配，而不需要施加特殊的外力。

E.轴承

应采用高质量的终身润滑轴承。上轴承应是一单列球轴承。下轴承至少应是一双列角接触球轴承，用于承担径向力和轴向推力。轴承额定工作寿命（L10）应大于50000小时。

F.电缆和电缆密封

电机配有动力电缆和控制电缆，且均需采用潜水耐油电缆。每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封。电缆能在水下30米处连续使用而不失去其防水性能。即使电缆破损，水也不会顺着电缆芯绒进入电机腔内。

电缆入口密封必须包括以下各项以确保有足够严密的防水密封保护。

1) 为避免承受任何机械拉力，电缆入口密封装置应连接一个两片拉力隔离夹，所有设施在电缆上的拉力将施与后者。

2) 每一根导线都应用结实的铜挡片隔离，以防止缆芯受潮。

3) 电缆防水密封应包括一个橡胶环，防止两边的不锈钢固定垫圈将电缆磨损。

4) 电缆的密封是把环氧树脂灌入电缆入口处，并把电缆及每个铜挡片完全包住，此环氧树脂密封对电缆的外径也同时起到额外的密封作用。

5) 电缆必须固定安装，以免在操作中移动。

G.耐磨内衬

为了保证泵的最大使用寿命和长期的高效率，离心泵的吸口处应该有耐磨内衬系统。该系统可通过调节蜗壳和叶轮吸口之间的间隙，来保证水泵效率。叶轮间隙调节时以轴向调节为准，并在泵的外部调节和测量。耐磨内衬应方便去除和替换，任何通过耐磨内衬结构来保证效率，在一个大修周期内不可更换的设计将不被采用。

H. 潜水泵应能与原出水弯座为重力自动无刮擦性耦合，泵的出水端面与出水管弯座的耦合面应密封可靠。

I.潜水泵保护监控装置

潜水泵保护监控装置包括定子过热保护器、油室渗漏探测器、干室渗漏保护器（大于10kw以上的水泵）、轴承温度探测器（大于30kw以上的水泵），运行时发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出有关讯号。

- 定子过热保护器

电机的每一相绕组均埋有常闭型温度传感器，三个传感器串联连接，当电机的任何一项绕组温度上升到140ºC时，温度传感器均将改变原来的状态，这些传感器将发出报警信息到监控系统并停止电机运行。

- 油室渗漏探测器

在电机下面的油室内，配备了检测油室泄露的湿度传感器，一旦下机械密封损坏，引起介质渗入油室，感应器将发出报警信息到监控系统。

3）干室渗漏保护器（大于10kw以上的水泵）

当探测到定子室中存有水分或介质，将发出信息至控制系统报警并停止电机运行。

4）轴承温度探测器（大于30kw以上的水泵）

为了指示轴承的磨损，在下轴承处各设有常闭型温度传感器，在主轴或电机的其他部件出现严重损坏前，会首先引起轴承温度异常升高，这时传感器断开，并由电控柜实现紧急停机，实现对电机的保护。

J. 主要材质

叶轮               球墨铸铁ASTM80-55-06或DIN1691 GGG60

泵、电机壳体       优质灰铸铁GG25或以上

主轴     	        不锈钢   AISI  420

导杆                不锈钢   AISI  304（干式安装无导杆设置）

吊链             	不锈钢   AISI  304（干式安装无导链设置）

机械密封			碳化钨/碳化硅（动环/静环）

与介质接触紧固件    不锈钢  AISI 304或以上

2.1.3安装和现场调试

A. 安装注意事项

a. 承包人应遵照设计图纸及现场土建工程，进行上述潜污泵装置的安装。

b. 耦合式安装潜污泵装置是采用潜水电机与泵体直联的立式安装型式，由泵壳和叶轮组成，通过电动葫芦、吊链沿导杆升降，下降时能与联接座自动耦合。干式安装离心泵整体由水力部分、油室、轴承支架和电机组成，各部件之间均采用大法兰相连，水利部件固定在底座上并连接进出水管，油室一端连接水利部分，另一端与轴承支架相连。现场需配置水泵电缆转接箱。

c. 潜污泵装置的安装顺序应按制造厂安装手册为准。

d. 在安装前，制造厂为防止部位损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。

B. 安装技术条件

a. 潜污泵安装时，其安装位置和标高应符合设计要求，平面位置偏差不大于±2mm，标高偏差不大于±2mm，垂直度及轴线偏差不大于±0.2mm。

b. 潜污泵底座应调整水平，其水平度误差不大于1/1000。

c. 潜污泵出水配管法兰面应平直。

C. 测试、检查、验收和寿命

测试、检查、验收和寿命除应符合招标文件规定的有关要求外，还应符合下列标准。

a. 潜水泵安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

b. 带负荷运转1小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合设计要求。

c. 运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流、功率因素值正常， 潜水电机外壳防护等级IP68。

- 格栅机技术要求

3.1范围

3.1.1投标人提供的回转式格栅除污机应为成套装置，并需配套防护罩、润滑系统、同时需配套回转式格栅除污机有效和安全运行所需的附件。

3.1.2投标人应提供安装用的所有紧固件(包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并应符合相应的技术要求。

3.1.3投标人应负责回转式格栅除污机及控制系统的安装、调试与试运行。

3.2 设备主要材质

驱动轴                  不锈钢 AISI420

机  架                  不锈钢 AISI304 （8mm）

耙齿轴                  不锈钢 AISI304

机  罩                  不锈钢 AISI304 （2mm）

传动链                  不锈钢 AISI304

导向装置          不锈钢 AISI304

耙齿                    尼龙

清污刮板        复合橡胶

罩  壳          不锈钢 AISI304

紧固件             不锈钢 AISI304

备注：以上材料 不锈钢 AISI420同规格中国国标牌号：2Cr13。

不锈钢 AISI304同规格中国国标牌号：0Cr18Ni9。

3.3结构

3.3.1 回转式格栅除污机在结构设计上应具有高的截污效果和可靠的自净能力，在整个截取过程中，耙齿和传动链应无污物缠绕、卡滞现象，且格栅底部不得有污物堆积而形成死角。在格栅前后水位差达1.0m的情况下，组合而成的齿耙应具有足够的强度和刚度，不应发生变形及断齿现象而影响设备的正常运行。

3.3.2 回转式格栅除污机应适应24h连续工作的使用要求，齿耙运行线速度不大于3m/min。

3.3.3结构型式

回转式格栅除污机主要由驱动装置、机架、传动链轮、牵引链条、耙齿主要部件组成。驱动电机安装在机架侧向的输出轴上，齿耙在二侧传动链条的带动下，耙齿自下而上将整个渠道宽度范围内的污物向上提取，抵达上部时，通过导轨及链轮的转向功能完成卸污，黏附在耙齿上的污物由橡胶刮板刮除。整个格栅部件直接安装在渠道上，水中的固体物由耙齿捕获，通过耙齿送至除污机驱动装置后部的较高位置后排出。耙齿材质尼龙，寿命不少于10年。

3.4、机架

3.4.1 回转式格栅除污机的机架为采用不锈钢板与型钢焊接成一整体式刚性结构，机架材料全部采用SUS304不锈钢，格栅除污机的机架及两侧墙板，两墙板间隔一定距离设置槽钢横撑，在格柵中间槽钢上设置柵条和挡渣板，焊接后的格栅机架形成一刚性整体。具有很高的强度和刚度，格栅机架在栅前栅后较大水位差的条件下以及在运输安装阶段均不会发生扭曲变形现象。

3.4.2 机架平台处的二侧设置连接支座，基础平台上设置预埋钢板，支座与预埋钢板间通过螺栓连接，确保检修时格栅能够起吊。

3.5、驱动装置

3.5.1 驱动装置位于格栅机架上部，采用为电机+减速机+一级链传动的方式，用于耙链的往复运行。该套装置具有传动效率高、低噪音、使用寿命长、运行平稳可靠等优点。

3.5.2 减速机采用合资或以上品牌。电机采用三相异步电动机，电源为380V、3相、50Hz，防护等级IP65，绝缘等级F级，适用于户外使用。

3.5.3 驱动轴的设计具有足够的强度和刚度，满足弯矩和扭矩同时作用的 载荷。

3.5.4驱动装置设有链条张紧机构和机械过载保护装置。机械过载保护机构采用安全销结构型式，一旦格栅过载，装在从动链轮上的安全销将被切断，格栅停止工作并报警。

3.6、耙污装置

耙齿链由一组独特的犁型耙齿装配而成，彼此形成垂直和水平的空间，让水流通过，同时截住污水中的悬浮固体。耙齿设置均匀、运行平稳、便于更换，并且具有足够的强度和刚度，使用时不会出现任何弯曲变形现象。耙齿为耐腐蚀、耐磨损的尼龙材质，端部圆滑，光洁度高，能使杂物有效脱落，不会重返污水中。

3.7、导向装置

3.7.1 回转式格栅的导向装置由4组导向轮组成，分别置于机架两侧的上部和下部，主要作用是改变格栅齿耙的运行方向。

3.7.2 两侧导轨能防止栅渣的侵入，从而保证设备的正常工作。

3.8、防腐处理

制造回转式格栅除污机的所有材料应适用于城市污水的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按标书的一般规定处理

- 启闭机与闸门技术要求

- 4.1主要技术性能要求

- 4.1.1设计要求

- a)闸门应采用明杆式，墙式安装和金属条密封的形式；

b)由门板、门框、螺杆、启闭机、等组成。主要零部件的设计机构应具有足够的强度和刚度，其抗拉强度和剪切强度的安全系数应大于5，以保证闸门的正常工作，或事故操作时闸门结构无损坏。

c)闸门吊杆长度以投标人现场测量数据为准，满足实际工况需要。

- 4.1.2闸板

- a)闸板的壁厚符合建设部标准的规定。

- b)要有足够的强度和刚度，承受双向压力

- 4.1.3闸框

- a）闸框的厚度符合建设部的规定。

- b）选用铜合金镶入闸框，用螺丝固定.

- 4.1.4传动螺杆

- 传动螺杆采用高强度和高精度的不锈钢材质。确保螺杆强度并以低扭矩启闭闸板。

- 4.1.5吊块螺母

- a）吊块螺母采用不锈钢材质。

- 4.1.6导向衬套

- 导向衬套采用不锈钢材质。

- 4.2外观检验

- 4.2.1铸件的表面无凹坑、无凸起、无裂纹、冷隔，表面粗糙度符合要求。

- 4.2.2铸件喷塑完整美观，无漏底，喷塑厚度均匀一致，无损伤。

- 4.2.3标志完整，箭头正确，铸字正确，标牌正确。

- 4.3材料选用准则

- 4.3.1闸板、闸框用球墨铸铁铸造，导轨密封圈用铜合金，材料符合GB/T 12227的规定。

- 4.3.2传动螺杆采用不锈钢制成，材料符合GB/T 1220的规定。

- 4.3.3导向衬套用不锈钢材质

- 4.3.4护罩、螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓等均采用304不锈钢材质

- 4.4出厂检验

- 每台铸铁镶铜闸门均进行出厂检验，合格后方可出厂，并应附有产品合格证。

- 4.5标志、包装、运输和贮存

- 4.5.1铸铁镶铜闸门的标志应符合GB/T 12220的规定。

- 4.5.2铸铁镶铜闸门的包装、运输、贮存应符合JB/T 7928的规定。

- 电动执行机构技术要求

| 电源电压 | 380V，AC | 电源频率 | 50Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机功率 | 根据实际选配 | 相序 | 三相 |
| 额定行程时间 | （2～5min）±10% |  |  |
| 型号 | 一体化、智能型电动执行机构（具体型号厂家选定） |  |  |
| 防护等级 | IP68 |  |  |
| 控制信号 | 开/关量输入，干接点（外部保持）。 |  |  |
| 反馈信号 | 4-20mA，开/关到位、故障、远程/就地 |  |  |
| 扭矩 | 多回转(根据阀门参数选配) |  |  |

电动执行器技术参数表

齿轮箱和阀门一体式组装，须明确生产厂商标记。

5.1  基本要求

5.1.1执行器应结构简单，性能可靠，便于调试、维护和维修。电动头多腔独立密封。

5.1.2安装：阀门与执行机构的连接必须灵活方便，执行机构应能安装在阀杆的水平或垂直方向。显示屏可180度旋转，始终保持所有信息正向用户。

5.1.3设备表面涂漆层附着牢固、平整、光滑、色泽均匀，无油污压痕和其他机械损伤。涂底漆前的表面处理应符合相应的涂料工艺要求。

5.1.4密封：应采用先进的双密封结果，保证即使在现场接线时，执行器内部不受外部环境影响。

5.1.5外壳材质：电机及机械传动部分为球墨铸铁。控制单元采用模块化组件，方便维护，不得采用集成电路板。

5.1.6防腐：整体喷涂环氧聚氨酯，有效防腐防霉,防腐标准为DIN 50021，外部螺丝为防脱落不锈钢。

5.2  主体结构

主要部件应包括，电动机、力矩限制机构/行程控制机构、 带背景照明的液晶显示窗口、手-电动切换机构、手轮及电气控制单元部分等。

5.2.1电动机

采用阀门专用三相鼠笼式异步电动机，额定持续工作时间不应低于15min。电动机为整体式，F 级绝缘。平均负荷不能小于阀门最大驱动力的50%。电机的工作制：间歇启动。电机应动态平衡。电源：380V、AC、50Hz。

所有电动机应符合JB2195、IEC60034标准。所有电动机的绝缘应采用F级绝缘，按B级绝缘考核温升,电机具有高启动力矩低惯性。

电动机必须带有热敏开关作电机过热保护，温度超过135°时断开电源，当温度恢复至120°时，自动恢复电路。电动机绝缘等级为F级（IEC 85）。

5.2.2力矩限制机构/行程控制机构

配置性能可靠全行程保护的力矩限制机构,当安全力矩被超过时，力矩限制机构将切断电机电源。

电动机输出扭矩要大于额定扭矩的1.5倍以上，所有电动操作机构应装有扭距限制器。

为了保护阀门不受损坏，安装在阀门行程的终点的限位开关将切断电机电源。

5.2.3手动操作遥控器

电动执行机构具有完全非侵入式设计，可通过具有红外功能的手动操作遥控器进行设定，且该遥控器应具备数据下载功能，可将下载数据上传至PC机或PDA等掌上电脑进行数据分析。

5.2.4手-电动切换机构

电动执行机构应配有手/自动切换机构，该机构不得与电机输出轴直接相连，确保在低速安全的状态下进行切换；并配有离合装置，在电动操作时手轮不会随时转动。通电状态下电机优先。在故障时通过手轮开关阀门，手轮上具有“开/关”箭头指示和文字标示，完全密闭的齿轮传动。

5.2.5开度指示机构

阀位测量及控制采用磁电绝对编码器，能够准确测量阀位和控制阀门行程，不得采用模拟电位器。

电动执行机构带有背景照明系统液晶显示屏，全中文液晶显示菜单，阀位显示为数字量连续指示，开度指示应为1%～99%数字量递增，开度递增量为1%

5.2.6控制单元部分

控制单元包括现场操作按钮、指示灯、带锁的选择开关，液晶显示等。电气部分应采用机电一体化控制单元与电动执行器组合到一起，模块化结构。阀门的所有设定、操作及调试都可以通过非接触式调节方式完成。

电动执行机构应含有内置的控制单元、数据记录器，具有记忆功能，可记录阀门及执行机构的运行情况及设备信息。

电动执行机构需具有可靠完善的保护功能：过力矩保护、综合报警、全开全关报警，其中电机的力矩需通过数字式压力传感器准确测量。

电动执行器现场控制箱上具有操作及选择开关，所有开关均采用可操作内部的磁力弹簧开关，箱体表面没有任何需密封防潮的贯通孔，并且选择开关可锁定在任意位置。

5.2.7润滑

电动执行机构的齿轮应采用润滑油，且所有在阀杆运动传动中的转动部件都在轴承上转动。

5.2.8电动执行机构应采用至少4个无源、非接触式触点，并且可在现场通过非侵入式设计设定任意组态自定义所有触点的功能特性，以满足和匹配自控系统的要求。

5.3检测及检验

电动装置需进行检测和试验，阀门和电动装置组装后也要进行检测和试验。

检测内容包括外观检测、扭矩保护和限位开关检测、功能检测、严密性检测、阀杆轴线垂直度等。

6、辅助材料

| 序号 | 名称 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外六角螺栓 | 304不锈钢 |  |
| 2 | 平垫 | 304不锈钢 |  |
| 3 | 弹垫 | 304不锈钢 |  |
| 4 | 螺母 | 304不锈钢 |  |
| 5 | 法兰垫片 | 丁腈橡胶 |  |
| 6 | O型密封圈 | 丁腈橡胶 |  |

# 第四卷

# 第八章  投标文件格式

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、资格审查资料

六、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 合同协议书 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 合同协议书 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 15.2 | 竣工验收合格后 个月 |  |
| 4 | 分包 | 3.5.2 | 满足合同要求 |  |
| 5 | 权利义务 |  | 满足合同要求、技术标准和要求 |  |
| 6 | 项目经理的其他要求 |  | 投标截止时间当日我方拟派项目经理未在其他工程项目上担任施工单位项目经理。 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

按招标文件规定执行。

四、已标价工程量清单

见提供的附件。

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）项目管理机构

（1）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（2）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附：项目经理要求为注册建造师的，应提供注册建造师证书，如有延续注册信息的，应提供延续注册信息，且在有效期内；并提供项目经理三类人员B类证书；项目经理要求为职称的，则提供相应专业的职称证书。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

六、其他材料