温州市国有企业采购

招 标 文 件

项目编号：WSSCG-2024031

项目名称：瞿溪水厂配电改造工程（第二次）

招标方式：公  开  招  标

| 招标人 | ： | 温州市自来水有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 招标代理机构 | ： | 建银工程咨询有限责任公司 |

二〇二四年八月

版本：V3.0

目    录

投标人须知前附表	5

第一部分    投标人须知	7

一、  说明	7

二、 招标文件	7

三、 投标文件的编制	8

四、 投标文件的递交	10

五、 开标和评标	11

六、 授予合同	14

第二部分   合同协议书	16

第三部分   附件	22

第四部分   招标工程量清单	31

第五部分  招标内容及要求	32

第六部分   评标原则及方法	38

注：招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

投标报名申请表

| 日 期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 瞿溪水厂配电改造工程（第二次） |  |  |  |  |
| 项目编号 |  | WSSCG-2024031 |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 联 系 人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联 系 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E-mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通 信 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 招标文件领取确认 |  | 我单位已下载或购买本项目招标文件。 投标申请单位公章： 投标申请单位项目联系人签字： |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 （以下内容由招标代理机构工作人员填写） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否 提交 | 备 注 |  |
| 1 | 介绍信或法定代表人（单位负责人）授权书 |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照复印件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 资质证书复印件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 招标文件购买费用缴纳证明 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

温州市公用集团所属温州市自来水有限公司关于瞿溪水厂配电改造工程（第二次）项目（自主）的招标公告

建银工程咨询有限责任公司受温州市自来水有限公司的委托，就瞿溪水厂配电改造工程（第二次）项目以公开招标方式进行招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、公告类型：招标公告

二、招标方式：公开招标

三、项目编号：WSSCG-2024031

四、项目性质：国企自主招标

五、项目名称：瞿溪水厂配电改造工程（第二次）

六、预算金额：345000元

七、项目概况：

建设地点：温州市瓯海区瞿溪街道八仙岩路炮台山瞿溪水厂

工期：收到开工指令起60日历天 ；	质量要求：合格

八、投标人资格要求：

1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》温国资委〔2020〕125号第十五条对投标人的基本资格条件；

2、投标人须具备（1）输变电工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质；（2）国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试五级及以上；（3）具备有效的安全生产许可证；

3、投标人拟派项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师；

4、本次招标不允许联合体投标。

九、报名时间、地点：

1.报名时间：2024年8月13日起至截标之前（08:30-12:00，14:00-17:00，节假日除外，截标之前报名有效）。

2.报名地点：瓯海建行大厦907室浙江省温州市瓯海区将军大酒店旁。

十、招标文件发售时间及地点：

1.招标文件发售时间：2024年8月13日起（08:30-12:00，14:00-17:00，节假日除外，截标之前报名、购买招标文件有效，未购买招标文件的潜在投标人拒绝参加投标），报名时需提供：介绍信或法定代表人（单位负责人）授权书、营业执照复印件、资质证书复印件、招标文件购买费用缴纳证明。

2.招标文件发售地点：瓯海建行大厦907室浙江省温州市瓯海区将军大酒店旁。

3.招标文件售价：人民币500元整（售后不退）

十一、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件递交截止时间：2024年9月3日14:30

2.递交地点：温州市自来水有限公司103会议室。

3.开标时间：2024年9月3日14:30

4.开标地点：温州市自来水有限公司一楼〔温州市瓯海区瓯越大道1990号（原温瑞大道990号），万象城对面、瓯越大道东侧的中石化加油站非机动车道向北过桥后右转到底，温州中学新疆部南门边上〕

十二、联系方式：

招标人：温州市自来水有限公司

地址：温州市瓯海区瓯越大道1990号（原温瑞大道990号）

联系人：潘先生

联系方式：13506516189

招标代理机构名称：建银工程咨询有限责任公司

联系人：夏先生

联系方式：13566222086，0577-88080263 传真：0577-88080263

地址：瓯海建行大厦907室浙江省温州市瓯海区将军大酒店旁。

监督部门：温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室

联系方式：0577-88373321 88100267

联系人：吴先生

十三、投标保证金：

人民币6900元整；必须在投标截止时间前以现金方式向招标代理机构提交，否则予以拒收投标文件

注：投标供应商缴纳投标保证金后，请携带投标保证金缴纳到账凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）复印件在递交投标文件时递交给采购代理机构。

十四、附件：招标文件及相关附件

温州市自来水有限公司

建银工程咨询有限责任公司

2024年8月13日

温州市公用集团所属温州市自来水有限公司关于瞿溪水厂配电改造工程（第二次）项目的征求意见公示

建银工程咨询有限责任公司公司受温州市自来水有限公司的委托，就瞿溪水厂配电改造工程（第二次）项目以公开招标方式进行招标。现将本项目招标文件公布如下（详见附件），并公开征求投标人及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业自主招标“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标人及专家提出修改理由和建议，请于2024年8月19日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至建银工程咨询有限责任公司，外地可邮箱，必须签字（盖章）扫描。同时将电子文档发送至以下信箱：335437398@qq.com或邮寄至我公司。

三、联系方式：

联系人：夏先生

联系方式：13566222086，0577-88080263

联系地址：瓯海建行大厦9楼会议室浙江省温州市瓯海区将军大酒店旁

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州市自来水有限公司

建银工程咨询有限责任公司

- 2024年8月13日

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：温州市自来水有限公司 地址：温州市瓯海区温瑞大道990号 联系人：潘先生 电话：13506516189 |
| 2 | 招标代理机构 | 代理机构名称：建银工程咨询有限责任公司 代理机构地址：瓯海建行大厦9楼会议室浙江省温州市瓯海区将军大酒店旁 项目经办人：夏先生 联系方式：13566222086，0577-88080263 |
| 3 | 项目名称 | 瞿溪水厂配电改造工程（第二次） |
| 4 | 招标内容 | 包括配电房的变配电设备采购及安装、室外电力管线工程、设备基础、高压进线电缆等，具体以工程量清单及施工图纸为准 |
| 5 | 服务期 | 本项目计划工期:收到开工指令起60日历天 。 |
| 6 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 偏离 | 不允许负偏差 |
| 12 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 13 | 投标文件份数 | 技术资信标一式五份，正本一份，副本四份； 商务标一式五份，正本一份，副本四份。 |
| 14 | 包装要求 | 投标文件的技术资信标及商务（报价）标应分别密封于各自包封袋中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人或其授权代表签字。 |
| 15 | 递交投标 文件地点 | 温州市自来水有限公司103会议室（瓯海区瓯越大道1990号（原温瑞大道990号），万象城对面、瓯越大道东侧的中石化加油站非机动车道向北过桥后右转到底，温州中学新疆部南门边上）。 |
| 16 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间。 开标地点：温州市自来水有限公司103会议室（瓯海区瓯越大道1990号（原温瑞大道990号），万象城对面、瓯越大道东侧的中石化加油站非机动车道向北过桥后右转到底，温州中学新疆部南门边上）。 |
| 17 | 开评标程序 | 密封情况检查开启技术资信标技术资信标评审公布技术资信标得分开启商务标商务标评审提交评标报告 |
| 18 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除招标人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取。 |
| 19 | 原 件 | □提交 þ不提交 |
| 20 | 最高限价 | 最高限价：313753元。 |
| 21 | 注意事项 | （1）投标人的法定代表人或其委托代理人出席开标仪式（请本人带有效身份证明原件，是委托代理人参加开标仪式时，还应有授权委托书原件），投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，视同认可开标结果。 （2）如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 （3）中标人在中标后提供投标文件电子版U盘1个。 |

# 第一部分    投标人须知

- 一、  说明

- 本次招标是参照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规组织和实施的。

- 合格投标人

见招标公告。

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》(见附件五(b))。

- 现场勘察及投标费用

4.1  招标人不集中组织投标人进行察勘现场和召开标前会。

4.2  为了便于编制投标文件，投标人如需要对现场和周围环境进行现场勘察，勘察现场的费用由投标人自行承担。

4.3  除由于招标人的原因外，在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

4.4  投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.5  投标人关于特定的资格要求和合格投标货物的要求中需提供的证明文件被查实虚假的，无条件取消投标资格，若已中标的则取消中标资格、终止合同执行。对于提供虚假资料的投标人（含中标人）在3年内不得参加温州市自来水有限公司同类项目的投标，招标人有权在行业内予以通报。

- 二、 招标文件

- 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

- 招标文件的澄清

2.1投标人对招标文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标人可以在投标文件递交截止时间15日之前，以书面形式（包括信函、传真、下同）向招标人提出质疑，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标人或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以招标人解释为准。

- 招标文件的修改

3.1在投标截止期15日前，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，并在温州市国企采购平台和温州市公用集团网站等网站上发布更正公告。该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。招标人可以视招标具体情况在招标文件要求提交截止时间15日前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在温州市国企采购平台和温州市公用集团网站等网站上发布变更公告。

3.2 投标人收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

- 三、 投标文件的编制

- 投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- ▲投标人法律责任

  - ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的构成：

  - 投标文件由技术资信标和商务标两部分构成：

- 技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 技术规格 | 附件三 |
| ▲2） | 资格证明文件（本部分为投标人资格审查内容，为实质性要求）： | 附件四 |
| a) | ▲法定代表人授权书 |  |
| b) | ▲投标人有效营业执照副本、资质证书、安全生产许可证复印件 |  |
| C） | ▲投标人主要负责人的“三类人员”A类证书复印件、企业分管安全生产副经理的任职文件复印件 |  |
| d） | ▲投标人拟派项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师注册证书复印件，且提供近三个月的社保证明 |  |
| 3） | 根据评标办法内容，投标人自行提供相关资料 |  |
| 4) | 投标文件中的格式资料（未提供的格式，投标人自拟） |  |
| 5） | 投标人需要提供的其他文件和说明 |  |

说明：

- 投标人可根据招标文件中的招标内容及要求以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。

- 投标人可在投标文件中对招标服务的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使招标人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

（2） 商务标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 投标函 | 附件一 |
| 2） | 开标一览表 | 附件二-1 |
| 3） | 已标价工程量清单（另附件内容） | 附件二-2 |
| 4） | 投标人需要提供的其他文件和说明 |  |

  - 投标文件格式

- 投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，不允许以活页夹形式装订投标文件；

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

- 技术资信标与商务标分别包装于各自标函袋中。

- 投标报价

  - 投标人应按 “工程量清单”的要求填写相应表格。

  - 投标人必须按第四部分附件的开标一览表（统一格式）、分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 招标人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

  - 招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

  - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

- 投标保证金

  - 投标人须提供由投标人提交的投标保证金（金额详见《招标公告》）。

中标人的投标保证金在中标人提交履约担保并与招标人签订了供货合同，且合同经备案后5个工作日内无息退还，未中标投标人的投标保证金将在开标结束后退回。

  - 如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标（成交）通知书中规定的时间与招标人签订合同；

- 中标人在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约担保；

- 投标人在招标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经监督管理部门审查认定投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

- 投标有效期

  - 自开标之日起 90天内投标应保持有效。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

  - 投标人应提供技术资信标、商务标各一式五份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标人必须将投标文件的“技术资信标”、“商务标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标人公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标文件必须在规定的投标文件递交截止时间前送达到指定的收标地点；

  - 投标人如是法定代表人参加投标的，递交法定代表人有效身份证明（原件），由招标人确认投标资格；

  - 投标人如是授权代表参加投标的，递交法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件），由招标人确认投标资格。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到招标人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标人名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- ▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未报名或未购买招标文件；

  - 未递交投标保证金；

  - 未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

- 五、 开标和评标

- 评标委员会

  - 招标人依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守有关法律、法规的规定。

- 评标过程的保密性

  - 开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人代表未参加开标会的，视同认可开标结果。

  - 参加开标大会的投标人应签署不存在影响公平竞争的《国企招标活动现场确认声明书》。未参加开标大会，但被确定为中标人的，应补签《国企招标活动现场确认声明书》。

  - 开标时，应当由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构工作人员按投标人提交投标文件的顺序或逆序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量并宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容，然后送评标室评审；对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还投标人代表。招标代理机构指定专人作好记录，存档备查。投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标结束后，招标人依法对投标人的资格进行审查。资格性审查内容包括但不仅限于随投标文件一同提交的法定代表人有效身份证明（原件）或法定代表人授权书（原件）与投标人代表有效身份证件（原件），以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。通过资格性审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不予接受。投标人提交的资料若有缺失，或无法证明符合本项目对合格投标人的资质要求，经招标人认定为资格性审查不通过，其投标文件将不进入后续详细评审程序。合格投标人不足3家的，不得评标。

  - 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - ▲没有满足招标文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求加盖单位公章的；

（3）无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（6）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（7）投标文件中提供虚假材料、技术指标及参数；

（8）商务报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的（以项目具体情况而定）；

（9）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（10）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（11）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应评标委员会要求未在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；

（12）在参加本项目国企招标活动前三年内有重大违法记录或在“信用中国”或“中国政府采购网”中有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（15）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（17）不同投标人的投标文件相互混装；

（18）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（19）工程量清单报价累计错误绝对值总额占投标报价3%（含3%）以上者（错误原因为因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）；

（20）违反公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害招标人或者其他投标人的合法权益的；

（21）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

以上有（13）至（18）情形之一的，还应视为投标人串通投标，并报同级监管部门处理。

  - 投标文件商务报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

  - 投标的评定

评标委员会除考虑投标人的投标报价的竞争有利性外，同时还应考虑以下几方面：

（1） 交货及竣工时间的满足性；

（2） 与合同条款规定的付款方式和条件的偏差；

（3） 质量保证措施的可行性；

（4） 产品的质量水平、先进性和设备配套的齐全性；

（5） 投标人在甲方所在地为用户提供售后服务的保障措施；

（6） 投标人针对本项目安排的工程技术人员的业绩、素质、能力和信誉；

（7） 投标人的经营信誉、资信和实力；

（8） 投标人的同类业绩；

（9） 投标人提出的使招标人满意的优惠条款。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，但澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

  - ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有满足招标文件的实质性要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

  - 本次招标由评标委员会确定中标候选人。

  - 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序，得分排名前2名的投标人分别为第一中标候选人和第二中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分相同且投标报价也相同的，由招标人现场抽签确认名次）。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以取消第一候选中标人资格，并确定排名第二的候选投标人为中标人或重新组织招标。

  - 招标人对中标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

- 评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

- 最终审查

  - 评标委员会确定的中标候选人后在温州市国企采购平台和温州市公用集团网站等网站公告栏上公示，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

  - 公示期结束后，招标人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标人。

- 中标（成交）通知书

  - 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标（成交）通知书。

  - 中标（成交）通知书是合同的一个组成部分,对招标人和中标人均具有同等法律效力。

- 签订合同

  - 中标人应按中标（成交）通知书规定的时间、地点与招标人签订合同，同时提交履约保证金。

  - 招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标（成交）通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的违约责任

中标人接到中标（成交）通知书后，应在30个工作日内与招标人签订合同，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将被不予退还。

  - 中标人应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本扫描件报招标代理机构备案，否则会影响投标保证金的退付。

- 履约担保

  - 中标人在收到中标（成交）通知书后，签订合同后7个工作日内须向招标人提交合同金额2%的履约担保。

  - 履约担保形式为银行转账。

  - 履约担保用于补偿招标人因投标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约担保自出具之日起至合同期满后，招标人应及时将履约担保无息退还给投标人。

5.质疑与投诉

5.1   投标人异议

5.1.1提出异议的投标人应当是参与所异议项目招标活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可异议的招标文件的，可以对该文件提出异议。

5.1.2投标投标人对中标公告有异议的，可以在规定时间内以书面形式向招标人的招标办（潘先生88373948）和招标代理机构提出异议，但需对异议内容的真实性承担责任。投标投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向招标人的纪检监察室（吴先生88373321）投诉。以联合体形式参加招标活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

5.1.3投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或者招标代理机构提出异议，否则，招标人或者招标代理机构不予受理：

1)投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。

2)对招标过程提出异议的，各招标程序环节结束之日视为受损日。

3)对招标结果提出异议的，结果公告发布之日视为受损日。

5.1.4投标人提出异议应当提交异议函和必要的证明材料。异议函应当包括下列内容：

1)投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2)异议项目的名称、编号；

3)具体、明确的异议事项和与异议事项相关的请求；

4)事实依据；

5)必要的法律依据；

6)提出异议的日期。

如有发现不实的异议投诉（包括但不限于未提供证据、证据与异议内容无关联、虚假证据等），招标人有权视其为不实的异议投诉，并有权将该投标人纳入公司黑名单，同时在开标之日起三年内拒绝该投标人的投标，同时保留对外公布的权利。

投标人提交的异议应当署名。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.1.5对同一招标程序环节的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出，已经提出过质疑的投标投标人在质疑期内不能提出新的质疑。

5.1.6招标人负责投标人质疑答复。招标人可委托招标代理机构对质疑事项作出答复。

5.1.7招标人或者招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容涉及商业秘密的除外。

5.1.8投标投标人认为投诉回复处理结果不合法的，可以依法向招标人所在地人民法院提起诉讼。

5.2   供应商投诉

5.2.1投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向（集团）的内设监管职能部门（吴先生88373321）投诉。

5.2.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.2.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.2.4以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

6.招标代理服务费

6.1  本次招标代理服务费按8000元包干计取，由中标人在领取中标（成交）通知书之前将代理服务费用支付给招标代理机构。

6.2  招标招标代理服务费不在报价中单列，请投标人在报价中予以考虑。

第二部分   合同协议书

（具体以实际签订为准）

合同编号：                                                     合同签订地：温州

甲方：温州市自来水有限公司

乙方：

根据瞿溪水厂配电改造工程（第二次）项目（WSSCG-2024031）的招标结果，双方根据《中华人民共和国民法典》等法规和本工程的招标文件、投标书及其它投标书中的承诺，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守：

- 工程名称：瞿溪水厂配电改造工程（第二次）

- 工程地点：浙江省温州市瓯海区瞿溪街道八仙岩路炮台山瞿溪水厂

3、施工方式：包工包料

4、质量要求：合格等级

该工程质量要求为合格。乙方必须严格按照合同的条款、施工图以及施工说明文件、审定的施工组织设计及有关国家现行施工验收规范、规程等精心组织施工，严格把好各道工序的质量关，杜绝工程质量事故，乙方施工的工程一次性验收不合格，扣除质量履约保证金50%以外，乙方必须无条件返工至合格，并应承担由此给甲方造成的损失。甲方将派驻现场代表，监督和管理施工质量、进度等，确保本工程符合《工程施工质量验收规范》标准。

5、工程工期：收到开工指令起 60 日历天。

乙方在签订施工合同后接到甲方通知5日内必须进场施工，非甲方原因，每延期一天，甲方有权按延期一天扣除违约金1000元，最高不超过合同金额的10%。

投标人应根据各自的施工经验以及现场提供的条件，结合企业自身实力，充分考虑各种可能产生的因素，并提出相应的保证措施。非甲方原因，超出合同工期，按拖延一天扣除违约金1000元，最高可扣除工期违约金合同金额的10%。如乙方未能做出令甲方满意的续后措施，甲方有权及时中止合同。

6、甲方工作：

（1）、开工前2日内，向乙方提供经确认的配电柜图纸或者施工说明，并组织施现场交底。

（2）、指派     为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度、安全措施等监督检查工作。

（3）、协调甲方各部门工作。

7、乙方工作：

（1）、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

（2）、指派        为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

（3）、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

（4）、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

（5）、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

（6）、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

8、结算方式：

（1）项目经竣工验收合格后，由乙方编制结算书，由甲方送第三方审价机构审价后确定增减金额，最终结算金额＝投标金额+增减金额。

审价费由基本费和核增减追加费两部分组成。基本费按照项目送审造价采取差额定率分档累进计算；核减追加费按核减额超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计算，核增部分按核增金额为基数计算，审价基本费由甲方支付给审价机构，追加费由乙方支付给审价机构，甲方根据最终审定价付款。计费方法依据《浙价服(2009)84号》文件。

（2）变更估价

变更项目在已标价工程量清单有相同项目的，除招标文件另有约定的按照相同项目单价认定。

新增项目（指合同中没有类似工程项目单价的项目）的综合单价，根据浙江省计价依据2010版要求及《温州工程造价信息综合版》（如《温州工程造价信息综合版》没有的，则按《浙江工程造价信息综合版》）计算后乘（1-中标下浮率）计取，经甲方审定后，作为结算价格；如《温州工程造价信息综合版》及《浙江工程造价信息综合版》没有的，由乙方参考现行的市场价格提出适当的单价，经甲方审定后，作为结算价格。

注：中标下浮率=1-最终报价/预算金额。

9、工程承包暂定总价：                （大写                           ）

10、施工中发生的水、电费用施工单位由乙方自行考虑。

11、工程款支付方式：

（1）签订合同后7个工作日内，中标人提交合同价款的1.5%履约保证金后（银行转账），甲方在七个工作日内支付10%合同价的预付款；

（2）工程按期竣工验收合格，经审价后，甲方十五天内支付到审定金额的98.5%，同时退还履约保证金。

（3）余款作为质保金，待2年质保期满后无质量问题，甲方收到乙方通知后十五天内无息退还。

12、竣工资料移交：

乙方需向甲方提交以下竣工资料：

（1）三套竣工图纸及一套支持CAD的电子版图纸；

（2）工程施工全过程原始记录及验收签证单；

（3）材料质保书、检验报告等；

（4）有关设计变更等工程技术联系单；

（5）工程竣工结算的全部资料。

13、工程验收合格后，乙方应在一个月内提交工程结算书交由甲方，逾期一天扣除违约金200元，最高可扣5000元。

14、违约责任

（1）乙方迟延竣工的，按照本合同第5条执行。

（2）乙方工程质量达不到约定标准的，乙方应按照合同的约定进行整改，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。具体按照本合同第4条执行。

（3）由于乙方过错导致合同部分履行不能的，除扣除履行不能部分的工程款外，还需支付甲方违约金，按合同金额10%计。

（4）违约金支付方式：若乙方违约，甲方自应付工程款内扣减相应数额。

（5）本合同因一方过错导致合同提前终止的，对方应按合同总价的10%支付违约金。

（6）甲方逾期支付货款超过7日，乙方有权向甲方发出要求付款的催告通知，甲方收到通知后7日内仍未支付的，乙方有权暂停施工或拆回设备。若因甲方逾期付款致使施工不能正常进行的、设计变更或工程量增加致使施工不能正常进行的、非乙方原因停水停电造成累计停工超过8小时的，经甲乙双方约定后可顺延工期。

（7）合同双方当事人中的任一方由于不可抗力（战争、政治因素、瘟疫、重大自然灾害等）因素不能履行合同时，应及时向对方通报不能或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，双方尽快通过友好协商来解决合同履行问题并达成协议。

15、纠纷解决

（1）甲、乙双方应严格遵守本协议，任何一方存在违约行为，均应向守约方承担违约责任。

（2）甲、乙双方在履行本协议中存在争议的，应首先协商解决，协商无法解决的，可向甲方所在地人民法院起诉讼。

（3）在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

16、安全责任：

乙方需与甲方签订安全、文明施工协议，服从甲方各有关部门的管理，并自行承担所发生的一切费用。乙方必须严格按照国家有关安全生产法律法规，严格执行安全生产规范，工程施工期间一切安全责任由乙方自负。

17、施工期间乙方必须服从甲方的管理，须做到文明、安全施工，做好成品保护，施工结束后需全面清理，由乙方自行承担为此付出的各种费用。如乙方违反此义务，甲方有权从工程款中扣除相应的费用。

18、未尽事宜，双方友好协商。

19、附则：

（1）本协议一式六份，甲方执四份，乙方执二份，具有同等法律效力。

甲方： （盖章）                           乙方：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）      法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

地  址：                                     地  址：

电  话：                                     电  话：

开户银行：                                   开户银行：

银行账号：                                   银行账号：

签订日期：                                   签订日期：

# 第三部分   附件

附件一

投 标 函

致：温州市自来水有限公司：

根据贵方为瞿溪水厂配电改造工程（第二次） （项目编号：WSSCG-2024031）的投标邀请，我方        （投标人名称）作为投标人正式授权　      （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本四份】

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本四份】

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称

公章

法定代表人或其授权代表签字或盖章

日期

附件二 -1

投标报价一览表

项目名称：瞿溪水厂配电改造工程（第二次）       招标编号：WSSCG-2024031

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（含税） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瞿溪水厂配电改造工程（第二次） |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

说明：

1.▲此表不得自行增减内容，不提供《开标一览表》的投标文件将被视为未实质性响应招标文件，其投标文件将被否决。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：   年    月    日

附件二 -2

已标价工程量清单

格式内容以附件形式提供（除分析表和计算表外）。

附件三

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：瞿溪水厂配电改造工程（第二次）       项目编号：WSSCG-2024031

| 内 容 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年    月    日

附件四

资格证明文件

（b）法定代表人授权书

温州市自来水有限公司:

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的瞿溪水厂配电改造工程（第二次）（项目编号：WSSCG-2024031）（招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表（签字）： 授权代表身份证复印件黏贴处

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

注：本法定代表人授权书一式多份，其中投标文件每本附一份，授权代表手持一份

（c）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（招标人）：

我方 （投标人）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（d） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（招标人）：

我方 （投标人）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（e） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

（招标人）：

我方 （投标人）承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（f）无重大违法记录声明书

温州市自来水有限公司

建银工程咨询有限责任公司：

我公司参与瞿溪水厂配电改造工程（第二次） （项目编号：WSSCG-2024031）（招标项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目国企招标活动前三年内无重大违法记录，符合《温州市市属国有企业采购管理办法(试行)》规定的投标人条件。若贵单位在本项目招标过程中发现我方国有企业招标活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

声明投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。

（g）信用记录查询结果

温州市自来水有限公司：

建银工程咨询有限责任公司：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果 （填写具体份数） 份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果 （填写具体份数） 份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

说明：

1、投标人信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。

2、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

3、▲信用信息的使用规则： 被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效。

4、查询内容为“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)中“①失信被执行人查询②重大税收违法案件当事人名单”，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

▲投标人应同时提供在招标文件要求的时间内通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

（h）投标人的资格声明

1.   名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（截止       年    月    日）

a）固定资产：                   b）流动资产：

c）长期负债：                   d）流动负债：

e）净    值：

（6）主要负责人姓名：

2.   近3年的营业总额：

3.   近3年同类项目主要客户：

列表详细说明

4.   离温州市最近的固定售后服务网点的详细介绍，包括地址、联系电话、负责人姓名、人员组成及其制他。

5.   以下资料，如果代理商或经销商有的话请提供：

相关售后服务人员情况介绍

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人姓名和职务

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

签字日期：

传真

电话

电子邮件

（i）其他资格资料：投标人有效营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、主要负责人的“三类人员”A类证书、企业分管安全生产副经理的任职文件复印件。

附件五

投标人2019年1月1日至今的项目业绩

项目名称：瞿溪水厂配电改造工程（第二次）     项目编号：WSSCG-2024031

| 序号 | 业绩名称 | 用户单位 | 服务内容 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

备注1.投标人提供的每项业绩均须附合同，合同复印件加盖公章。

2.投标人可按此表格式复制。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：     年    月    日

附件六                         投标材料设备品牌选用表

项目名称：瞿溪水厂配电改造工程（第二次）     项目编号：WSSCG-2024031

| 序号 | 产品名称 | 投标材料、设备品牌名称 | 型号、规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件七  其他格式投标自行拟定。

# 第四部分   招标工程量清单

1.招标工程量清单说明

1.1本招标工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本招标工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：见工程量清单及编制说明。

1.5除本招标文件有特别约定外均按现行计价依据规定执行。

2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、招标工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2已标价工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在已标价工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：见工程量清单及编制说明。

2.5暂估价的数量及拟用子目的说明：见工程量清单及编制说明。

- 第五部分  技术标准和要求

1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、必须达到施工图要求的各项技术指标；

3、相关规范及要求

（1）《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

（2）《3～110kV高压配电装置设计规范》GB 50060-2008

（3）《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50056-2011

（4）电力建设施工质量验收及评价规程DLT5210.1-2012

（5）温州市城市中、低压配电网规划设计原则

（6）浙江省城市中、低压配电网建设与改造技术原则

（7）国家、浙江省、温州市地方电力建设部门的相关验标准。

（8）有相关最新规范、标准按最新规定执行。

- 一、变压器技术规范

- 设计制造标准

本次招标的电气设备的设计、制造、检验和供货，除满足本招标文件外，还应符合并不仅限于下列标准。

GB 1094.1—1996　电力变压器　第1部分：总则

GB 1094.2—1996　电力变压器　第2部分：温升

GB 1094.3—2003　电力变压器　第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4—2005　电力变压器　第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 1094.5—2008　电力变压器　第5部分：承受短路的能力

GB/T 1094.10—2003　电力变压器　第10部分：声级测定

GB/T 2900.15—1997　电工术语、变压器、互感器、调压器和电抗器

GB 2536—1990　变压器油

GB 311.1—1997　高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 7354—2003　局部放电测量

GB 11604—1989　高压电器设备无线电干扰测试方法

GB/T 16434—1996  高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

GB/T 16927.1—1997　高电压试验技术　第一部分：一般试验要求

GB/T 16927.2—1997　高电压试验技术　第二部分：测量系统

GB/T 5582—1993　高压电力设备外绝缘污秽等级

GB/T 6451—2015　油浸式电力变压器技术参数和要求

JB/T 10318—2002　油浸式非晶合金铁心配电变压器　技术参数和要求

GB/T 22072—2008　干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

GB 20052—2006　三相配电变压器能效限定值及节能评价值

GB/T 13499—2002　电力变压器应用导则

GB/T 17468—2008　电力变压器选用导则

GB/T 1094.7—2008　电力变压器　第7部分：油浸式电力变压器负载导则

GB/T 10228—2008　干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 8287.1—2008　标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子　第1部分：瓷或玻璃绝缘子的试验

GB/T 8287.2—2008　标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子　第2部分：尺寸与特性

GB/T 4109—2008　交流电压高于1000V的绝缘套管

GB/T 5273—1985　变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 7252—2001　变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T 7595—2008　运行中变压器油质量

JB/T 8637—1997　无励磁分接开关

JB/T 3837—1996　变压器类　产品型号编制方法

DL/T 596—1996　电力设备预防性试验规程

DL/T 572—1995　电力变压器运行规程

DL/T 984—2005　油浸式变压器绝缘老化判断导则

DL 5027—1993　电力设备典型消防规程

DL/T 593—2006　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 11022—1999　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 50150—2006　电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

IEC 296　变压器和开关用新绝缘油规范

IEC 156　绝缘油介电强度测定法

GB 20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》

JB/T10088-2016 《JB/T 10088-2016 6kV-1000kV级电力变压器声级》

有相关最新规定按最新规定执行

2.变压器的选型要求：选用浙江电力变压器、浙江三变科技、杭州钱江变压器S13系列全封闭油浸式变压器或更高档次全封闭油浸式变压器投标。如投标人所投品牌的档次明显低于招标推荐品牌，或所投品牌的技术参数不符合招标要求及设计要求，评标委员会将作出不利于投标人的评审，直至取消其投标资格。

.▲本工程所用的250kVA变压器最低须满足二级能效标准，投标人须根据参考GB 20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》 投标，若投标人所投变压器能效等级不能满足最低二级能效标准要求，则作废标处理。

2.1　油浸式变压器

1）	在短路下的耐受能力。变压器在任何分接头时都应能承受最大短路热稳定电流3s，各部位无损坏和明显变形，短路后绕组的平均温度最高不超过250℃。

2）	过载能力。厂家应提供过载能力的数据，任何附属设备的过载能力不应小于变压器的过载能力。在起始负荷80％、环境温度40℃的条件下，过负荷50％允许运行30min。变压器最热点温度不超过140℃，变压器油顶层油温不超过95℃。

投标人应在变压器出厂资料中提供过载能力数据及允许过负荷运行时间。

3）	波纹油箱的强度和密封性。

a）	波纹油箱膨胀系数应不小于1.3倍，并应在规定的工作条件、负荷条件下运行不应有渗漏油现象。

b）	油箱放油阀应采用双密封结构。

4）	变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照投标人的说明书进行维护，变压器的寿命应不小于30年。

5）	变压器安全保护装置应满足GB/T 6451—2008中4.2.2的要求。

6）	油温测量装置应满足GB/T 6451—2008的要求。

7）	变压器及其附件的技术条件应满足GB/T 6451—2008的要求：

a）	油箱顶部不应存在积水情况。

b）	10kV全密封变压器采用真空注油，变压器密封试验应满足GB/T 6451—2008中4.3.4的要求。变压器油箱机械强度试验应满足GB/T 6451—2008中4.3.5的要求。

8）	套管。10kV采用纯瓷套管，套管应用棕色瓷套，爬距不小于372mm，应具有良好的抗污秽能力和运行性能。

9）	变压器铁心和较大金属构件均应通过油箱可靠接地。

10）	变压器油。变压器油应完全符合GB 2536—1990和GB/T 7595—2008所规定的全部要求。

11）密封垫。应采用抗老化、抗龟裂、抗紫外线制品，所有密封面应密封良好，并应有对密封垫防氧化老化措施，以利延长使用寿命。要求变压器阀门关闭时不出现渗漏油现象。

12）	分接开关应有定位措施，并采用双密封结构。

13）	250kVA全密封油浸变压器应装气体继电器。

注：对于波纹油箱、带有弹性片式散热器或油箱内部充有气体的密封式变压器不装气体继电器。

14）	对附件的要求：

a）	主要附件应具有检测报告。

b）	所有附件都应无渗漏油点，附件的油漆应与本体一致。

c）	所有外购件都应经过严格挑选和验收试验，并提供试验报告。

e）	压力释放阀释放压力应为35kPa，应具有防潮防水功能。

15）	铁心结构及材质。

a）	铁心为硅钢片（包括卷铁心式及叠铁心式）。所有线圈材料采用铜线或铜箔，若采用漆包铜导线应采用QQ2缩醛漆包铜导线。所有引线和导电板均应采用绝缘包扎。铁心材料选用优质高磁密取向冷轧硅钢片，叠铁心式铁心采用全斜接缝、无孔绑扎、槽钢式夹件结构。

b）	铁心为非晶合金。所有线圈材料采用无氧半硬铜材料制造的铜线或铜箔。所有引线和导电板均应采用绝缘包扎。铁心材料选用具有软磁特性的非晶合金带材，铁心采用悬挂式，不得受力。

16）	器身不得悬空，紧固螺栓应有防止松动措施。

17） 须配置变压器温度控制器保护装置用于变压器跳闸和报警保护

18） 同一电压等级的绕组采用同一厂家、同一批次的（无氧）铜导线。绕组设计使电流和温度沿绕组均匀分布，并使绕组在全波和截波冲击试验时得到最佳的电压分布。绕组能承受过载和过电压不发生局部过热,绕组和引线绑扎得足够牢固，以防止由于运输、振动和运行中短路时，产生相对位移。

19）全部设备应能持久耐用，即使在技术规范中没有明确地提出，也应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。

20）所有的设备应便于拆卸、检查和安装。

所有的设备都应有相位、吊装部位、中心线、连接部位、接地部位等标记，以便简化现场的安装工作。

21）变压器应设计成低噪声，使其分别满足技术性能要求。

22）要求检查或更换的设备部件，应用螺栓与螺母固定，所有的螺栓和螺母应采取热镀锌措施。

23）　设备应能安全地承受技术规范所规定的最大风速及端子拉力。

24）　用于设备上的套管、绝缘子应有足够的机械及电气强度。

25）　设备中所使用的全部材料应说明指定的品位和等级。

26）焊接：

a）	焊接应不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。

b）	由焊接相连的钢板应精确地按尺寸要求切割，并靠压力连续地将焊件的棱边滚轧成合适的曲率半径。切割钢板和其他材料在进行焊接时不应产生任何弯曲。进行焊接的棱边的尺寸和形状应足以允许完全融熔和全部熔焊，而且钢板的棱边应严格地成型，以使之能适应于各种焊接条件。

c）	卖方应提供认可的焊接工艺及材料、焊条和焊接的非破坏性试验。

d）	导体连接采用磷铜焊，不应锡焊。

27）　设备接线端子要求如下：

a）	设备应配备接线端子，其尺寸应满足回路的额定电流及连接要求。

b）	接线端子的接触面应镀锡，160kVA及以上变压器低压出线要求配置铜质旋入式平板接线端子。

c）	设备的接地端子应为螺栓式，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

28）油漆和防锈要求如下：

a）	所有外露的金属部件，除了非磁性金属外，均应热镀锌。镀锌金属件的表面应光滑、均匀，最小镀锌层厚度为90m。镀锌前，需将所有焊渣清除干净。

b）	按本部分提供的任何设备，在发运前，除有色金属、热镀锌钢件、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分均应作最小表面的喷砂清洗，喷砂清除后应喷涂一层底漆。

c）	所使用的底漆和面漆的材料与型号，应符合制造厂的标准。面漆应与底漆协调，对各种环境条件有良好的耐用性。

d） 所有的外表面的面漆颜色必须为海灰B05。

e）	在户外的端子板、螺栓、螺母和垫圈应采取防腐蚀措施，尤其应防止不同金属之间的腐蚀，而且应防止水分进到螺纹中。

f）	热镀锌。全部热镀锌应根据ASTMA123、A134和A153的要求进行。大面积的镀锌损伤将拒收。

g）	设备清洁。在制造过程中需保持设备内部清洁。

29）　铭牌内容如下：

a）	变压器的铭牌应清晰，其内容应符合GB 1094.1的规定。

b）	铭牌应为不锈钢或其他耐腐蚀材料，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。

30）　运输和存放要求如下：

a）	应避免在运输过程中受损，应可存放两年（如未另外说明存放期）。

b）	如因卖方措施不当，导致运输过程中设备受损，卖方应负责修复或替换，费用自负。

c）	变压器运输包装应满足运输的要求。

3　试验

3.1　型式试验

3.2　出厂试验

1）	绕组直流电阻互差

2）	电压比误差

3）	绝缘电阻

4）	套管连同绕组的介损小于1.5％（20℃）。

5）	局部放电测试（适用于干式变压器）。

6）	空载电流及空载损耗测试。

7）	短路阻抗及负载损耗测试。

8）	绝缘油试验。

9）	噪声测试。

10）	密封性试验（适用于油浸式变压器）。

11）	附件和主要材料的试验（提供试验报告）。

3.3　满足国家、电力行业相关标准进行高压设备交接试验

其他未列明要求参见《全密封油浸变压器技术响应表》、《全密封油浸变压器使用环境条件表》

二、0.4kv开关柜技术规范

1.设计制造标准

本次招标的电气设备的设计、制造、检验和供货，除满足本招标文件外，还应符合并不仅限于下列标准。

IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》

GB14048 《低压开关设备及控制设备》

GB7251《低压成套开关设备》

# 有相关最新规范、标准按最新规定执行

- 0.4kv低压开关柜的一般技术要求

2.1低压柜的选型要求：选用正泰电气、鹏变电气、圣特立电气等同等档次及以上。如投标人所投品牌的档次明显低于招标推荐品牌，或所投品牌的技术参数不符合招标要求及设计要求，评标委员会将作出不利于投标人的评审，直至取消其投标资格。

  - 投标柜型的选择：按设计选型及招标文件要求选用MCC系列低压开关柜。

  - 0.4kv开关柜投标时需提供强制性产品3C认证。

  - 0.4kv系统接线及柜体进、出线方式按照设计要求。

  - 投标文件中提供详细的0.4kV系统图和带外型尺寸的柜体布置图，柜体尺寸如有变化应满足配电房土建布置要求。

  - 柜体的基本柜架为全组合、栓接式结构，由敷铝锌钢板折弯栓接而成。框架采用安装模数孔E=20mm或E=25mm的C型或异型钢材。柜体材料和面板材料采用冷轧板，侧盖板厚度≥2mm，前后门板厚度≥2.5mm，应在防腐处理后，喷塑，使其表面抗氧化耐腐蚀。

  - 开关柜的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、 检修和试验。整个柜体可分割成主母线室（柜顶部）、若干功能单元室（柜前部）、电缆室（柜后部）等几部分。馈电柜柜体框架处装有足够数量的电缆固定夹,柜体底部封板留有足够数量的电缆出线孔。

  - 柜内主母线：三相 + N + PE材质为铜质；其中水平主母线置于柜顶母线隔室内，垂直母线布置在柜体的背部；中性、接地线（PE + N）水平贯穿于柜体下部。母线槽选配密集绝缘型母线槽，并符合ZBK36002-89标准。为满足用户负荷变化的要求，所有出线连接排的载流量必须大于出线开关可调最大额定电流值。

  - 柜体应有完整的型式试验报告，并按IEC298标准的有关规定完成抗故障电弧试验，及进行短路强度试验。

  - 柜内及柜面元器件布置合理，安全可靠。电路接插件裸露带电部件与垂直母线或静触头的隔离距离：≥20mm，以保证柜内具有良好的绝缘性。要求分支母线、功能单元与出线电缆的连接处等带电部位应加带绝缘护套。

  - 个功能单元(抽屉)应有“断开”、“试验”和“工作”三个位置。功能单元室门与其主断路器间具有联锁装置以保证运行安全。所有抽屉均应能轻便的进出，定位机构灵活可靠，导向装置应准确。同类抽屉应具有互换性。抽屉推入工作位置后，一次出线插件及二次插接件，均应能良好的接触。抽出式组件作抽出操作时，柜的主电源应不必切断。在相邻组件不断电情况下操作组件插入/抽出，不会发生触电的危险。投标文件中应提供详细的0.4kV系统图和带外型尺寸的柜体布置图，柜体尺寸如有变化应满足配电房土建布置要求。

  - 防误功能：进线开关和联络开关间应有三锁两匙联锁及可靠的电气联锁；

  - 柜体主要参数：

额定工作/绝缘电压：	400V/690V  AC

额定冲击耐压：     	6kV

工频耐压（1min）： 	2.5kV

额定电流：    	按设计图纸

主母线短时耐受电流：	≥80KA(1S有效值)

主母线峰值耐受电流：	≥176KA

柜体防护等级：    	≥IP4X

接地系统：          	TN-S系统；

柜体尺寸：	以设计为准

  - 柜内主要元器件选型要求：

    - 断路器(ACB、MCCB)、隔离开关、接触器、热继电器、电容器、电容补偿控制单元、双电源开关等主要一次元件的规格、型号及开关极数、额定电流、保护控制及控制器型式等技术参数以符合设计要求为准，其中断路器 (ACB、MCCB)按设计选型。

    - 互感器、主令电器、指示灯、表计等柜内其它元器件均参照设计要求选配一流品牌产品。

    - 断路器(ACB、MCCB)的安装方式按设计要求，其中：额定电流≥400A开关要求采用AC220V手动/电动储能、操作机构。

    - 在投标元件明细表中必须注明产地及生产厂家。

- 型式试验项目及要求：投标人应按下述规定进行试验。

  - 型式试验

开关柜应按国家标准有关规定进行型式试验。

开关柜内主要元件应按各自的国家标准有关规定进行型式试验。

投标人应提供近五年内的有关型式的试验报告，以证明所供应的开关柜及其元件满足本技术规范和有关国家标准的规定。

  - 出厂试验：开关柜出厂试验至少应包括下列项目：

主回路的工频耐压试验；

辅助回路和控制回路的工频耐压试验；

防护措施和保护电路连续性检查（投标人需提供合格的数据范围）；

机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气连锁装置功能的试验；

仪表元件校验及接线正确性检定；

在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性。

  - 现场验收试验：现场交接试验在安装完毕后，按“电气设备交接试验标准”由投标人进行，现场交接试验所测结果，应符合工厂规定、行业技术规范或招标人规定的数据。

- 三、电力电缆技术规范

1、设计制造标准

本次招标的电气设备的设计、制造、检验和供货，除满足本招标文件外，还应符合并不仅限于下列标准。

GB 311.1《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/T 2951《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 》

GB/T 2952.1《电缆外护层  总则》

GB/T 3048《电线电缆电性能试验方法》

GB/T 3956《电缆的导体》

GB 6995.1《电线电缆识别标志方法  第 1 部分：一般规定》

GB 6995.3《电线电缆识别标志方法  第 3 部分：电线电缆识别标志》

GB/T 7354《局部放电测量》

GB 14315《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》

GB/T 12706.1《额定电压 1 kV （Um=1.2kV）到35 kV （Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件  第 2 部分：额定电压30 kV 及以下电缆一般规定和结构要求》

GB/T 12706.2《额定电压 1 kV （Um=1.2kV）到35 kV （Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件  第 2 部分：额定电压 6 kV （Um=7.2kV）到30 kV （Um=36kV）电缆》

GB/T 19666《阻燃和耐火电线电缆通则》

JB/T 10181《电缆载流量计算》

IEC 60287《有关电缆载流量计算的标准》

IEC 60502《额定电压 1 kV （Um=1.2kV）到30 kV （Um=36kV）挤包绝缘电力电缆及其附件》

# 有相关最新规范、标准按最新规定执行。

2 一般技术要求

2.1电缆结构

电缆结构除符合GB/T 12706.2的规定外，还应满足以下要求。

2.1.1 导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9。铜导体单线必须采用TR型软铜线；铝导体应采用电工铝（导电率≥61%IACS）。

2.1.2 挤出交联工艺

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料，半导电屏蔽料采用交联型材料，绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述，包括干式交联流水线方式，生产设备中的测偏装置、干式交联，冷却装置的描述等。

2.1.3 导体屏蔽

导体屏蔽为挤包的交联半导电层，电阻率不大于100Ω.cm。半导电层应均匀地包覆在导体上，并和绝缘紧密结合，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。

导体屏蔽标称厚度为0.8mm，最小厚度应不小于0.7mm。

2.1.4 绝缘

绝缘标称厚度4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的90% 。任一断面的偏心率((最大测量厚度－最小测量厚度)/最大测量厚度)应不大于10% 。

8.7/15kV电缆的绝缘偏心度应符合下式规定:

（tmax - tmin）/ tmax≤10%

tmax：绝缘最大厚度，mm；

tmin：绝缘最小厚度，mm；

tn：绝缘标称厚度，mm；

tmax和tmin在绝缘同一断面上测得。

2.1.5 绝缘屏蔽

绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角，颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。绝缘屏蔽应为可剥离型。绝缘屏蔽的标称厚度为0.8mm。

三芯电缆绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度不小于2mm。

2.1.6 金属屏蔽

金属屏蔽用重叠绕包的软铜带（或软铜丝）组成，电阻率不大于0.0180Ω.mm2/m(20℃)，绕包连续均匀，平整光滑，没有断裂，铜带间绕包平均搭盖率不小于20％（标称值）。铜带标称厚度为0.10mm，截面大于25mm2（按管状计算），且三芯屏蔽应接触良好。

铜带的最小厚度应不小于标称值的 90%。

2.1.7 填充及隔离套

缆芯采用与电缆运行温度相适应的非吸湿性聚丙烯撕裂薄膜填充，应紧密无空隙，并保证在成品电缆段附加老化试验后不粉化。三芯成缆后外型应圆整。

隔离套采用挤包型。隔离套厚度平均值不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80%。

2.1.8 铠装

铠装采用双层镀锌钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽度的50%，绕包应平整光滑，3×240 mm2及以上电缆的钢带标称厚度为0.8 mm，3×240 mm2以下电缆的钢带标称厚度为0.5 mm。

2.1.9 外护套

外护套应采用聚氯乙烯或聚乙烯料挤包。

三芯电缆外护套标称厚度如下表所示：

| 电缆截面(mm2) | 外护套厚度(mm) |
| --- | --- |
| 70 | 3.2 |
| 120 | 3.4 |
| 240 | 4.0 |
| 300 | 4.0 |
| 400 | 4.0 |

4.1

外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。

外护套通常为黑色/红色，但也可以按照制造方和招标人协议采用黑色以外的其他颜色，以适应电缆使用的特定环境。外护套应经受 GB/T 3048. 10-2007规定的火花试验。

2.1.10 电缆不圆度

电缆不圆度应不大于10%。

电缆不圆度=电缆最大外径−电缆最小外径电缆最大外径×100%。

2.2 密封和牵引头

电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度不小于200 mm，如有要求安装牵引头，牵引头应与线芯采用围压的连接方式并与电缆可靠密封，在运输、储存、敷设过程中保证电缆密封不失效。

3 试验

对于电缆的试验及检验要按照相关标准及技术规范书进行试验。

3.1例行试验

3.2出厂试验

3.3满足国家、电力行业相关标准进行高压设备交接试验

3.4 每盘电缆都应附有产品质量验收合格证和出厂试验报告。

四、特别申明

技术规范均以设计图纸为准，与设计图纸有出入的以设计图纸及设计联系单为准。由此产生的风险和相关费用由投标人在投标前自行考虑，今后不再调整。本“资格技术标准和要求”所列参数要求等，若有偏离，请在“技术规格、商务条款偏离表”中明确，以免不必要的损失。

五、推荐品牌及要求

柜内其它主要元器件技术要求：

柜内其它主要元器件，包括：隔离开关、接地开关、避雷器、高压熔断器、电流互感器、电压互感器等，均参照设计选型，选用国内一流品牌产品。

高低压电缆推荐品牌：

远东、太阳、上上等同等档次及以上

低压柜的选型要求：

选用正泰电气、鹏变电气、圣特立电气等同等档次及以上。

变压器的选型要求：

选用浙江电力变压器、浙江三变科技、杭州钱江变压器S13系列全封闭油浸式变压器或更高档次全封闭油浸式变压器投标。本工程所用的250kVA变压器最低须满足二级能效标准，投标人须根据参考GB 20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》进行投标，若投标人所投变压器能效等级不能满足最低二级能效标准要求，则作废标处理。

注：所投品牌及产品质保期至少2年。如投标人所投品牌的档次明显低于招标推荐品牌，或所投品牌的技术参数不符合招标要求及设计要求，评标委员会将作出不利于投标人的评审，直至取消其投标资格。

# 第六部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一． 总  则

评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量与交货期，节约招标投资，并最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标投标人，评标委员会不作任何解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二． 评标组织

评标工作由招标招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 评标程序

1.   评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；

2.   评标委员会对合格投标人的技术资信标进行评审；

3.   技术资信标评审结束后开启商务（价格）标，开启商务（价格）标前先公布投标人技术得分情况，然后由投标人代表检查商务（价格）标的密封情况，确认无误后后开启商务（价格）标；

4.   对商务（价格）标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

四． 评标办法

本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信30分（技术资信权值30%），商务（价格）70分（价格权值70%），在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高、次高的投标人，作为第一和第二中标候选投标人。

五． 评分细则

1.   技术资信分的评定（30分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 评分项目 |  |  |  |  | 总分 | A 档（优） | B 档（良） |  | C档（一般） | D （差） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人资信部分 | 1、投标人综合实力，（如行业认可度、针对本工程施工技术能力、履约能力和投入本项目服务能力情况等），需提供相关证明材料，由专家横向比较评分。 |  |  |  | 2 | 2-1.5 | 1.5-1 |  | 1-0.5 | 0.5-0 |
|  | 企业业绩：投标人 2019年 1 月 1 日至今配电安装工程业绩 |  |  |  | 3 | 投标人提供 1 个配电安装工程，金额≥20万元，得 1 分，最高得 3 分；投标人须提供业绩证明材料（（1）企业业绩证明材料应同时提供①中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：电力行政主管部门或地方供电公司出具的竣工验收材料（或竣工验收证明），或国家电网地方供电公司或地方供电公司客户服务中心或地方供电监管部门出具的客户受电工程竣工检验意见单（或受电工程竣工检验意见单）缺一不可。 （2）业绩证明时间以竣工证明材料为准。 （3）业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则该业绩证明不予认可。） |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  | 总分 | A 档（优） | B 档（良） | C档（一般） |  | D（差） |
| 技术标部分 | 施工组织设计的合理性 | 施工工艺及措施方案，特别是针对本工程的技术难点及关键部位技术 |  |  | 2 | 2-1.5 | 1.5-1 | 1-0.5 |  | 0.5-0 |
|  |  | 保证施工工期、施工质量、材料质量的主要措施； |  |  | 2 | 2-1.5 | 1.5-1 | 1-0.5 |  | 0.5-0 |
|  |  | 保证安全生产及文明施工的主要措施、选用的主要施工机具及劳动力调配计划等； |  |  | 2 | 2-1.5 | 1.5-1 | 1-0.5 |  | 0.5-0 |
|  | 优惠承诺 |  |  |  | 2 | 2-1.5 | 1.5-1 | 1-0.5 |  | 0.5-0 |
|  | 具有电力工程施工售后服务认证证书，10星得1分，5星得0.5分，最高得1分。提供证书复印件加盖公章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量保修期 |  |  |  | 2 | 投标文件中承诺质保期 5 年或 5 年以上的得 2 分；质保期 4 年的，得 1 分；质保期 3 年的，得 0.5 分，3 年以下不得分。（超过档次规定年限但不足上一档次年限的，按该档次给分。如 4.5 年的按 4年给分） |  |  |  |  |
|  | 主要设备、材料选用及配置情况 |  | 低 压 柜 | 根据所投产品的品牌知名度、产品先进性和综合 因素等进行横向比较打分推荐选用正泰电气、鹏变电气、圣特立电气等同等档次及以上 | 4 | 4-3 | 3-2 | 2-1 |  | 1-0 |
|  |  |  | 变 压 器 | 根据所投产品的品牌知名度、产品先进性和综合因素等进行横向比较打分推荐浙江电力变压器、浙江三变科技、杭州钱江变压器S13系列全封闭油浸式变压器等同等档次及以上 | 4 | 4-3 | 3-2 | 2-1 |  | 1-0 |
|  |  |  | 低 压 断 路 器、 电 容 器 | 根据所投产品的品牌知名度、产品先进性和综合因素等进行横向比较打分推荐良信、正泰、德力西等同等档次及以上 | 3 | 3-2 | 2-1 | 1-0.5 |  | 0.5-0 |
|  |  |  | 电 缆 及 其 它 材 料 | 根据所投产品的品牌知名度、产品先进性和综合因素等进行横向比较打分推荐远东、太阳、上上等同等档次及以上 | 3 | 3-2 | 2-1 | 1-0.5 |  | 0.5-0 |

2.商务（价格）评分（70分）：

| 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 基准值合成法 评标基准价=最高限价×（1-1%×X-0.1%×Y）； X、Y 为调整系数；X 值在开标会议上从 8、9、10 、11、12（五）个数中随机抽取，以抽中值为准；Y 值在开标会议上从 0～9（整数）十个数数字中抽取，以抽中值为准。 注：评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。评标基准价保留至元，元后四舍五入。 计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 |
| --- | --- |
| 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率（F%）=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。 F保留小数点后2位，第3位四舍五入。 |
| 投标报价得分计算 | 计算公式： 1、如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝70-偏差率×100×E1； 2、如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝70+偏差率×100×E2； 其中；投标报价所占的权重分值为100分；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值； E1=1，E2=0.5。 |
| 备注 | ▲如投标人报价超过最高限价金额，按无效标处理。 投标人的报价均超预算，招标人不能支付的，本次招标应予废标，重新组织招标。 |

3．  有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4．  评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

六． 定标办法

本次招标由评标委员会直接确定中标候选投标人。排名第一的中标候选投标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或经质疑，招标组织机构审查确认因排名第一的候选投标人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；招标人可以直接确定排名第二的候选投标人为中标人或重新招标。中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，原评标过程中的商务分不再重新计算。

七． 确定中标人

中标人经招标人确认后，中标结果在网上公告，在发布中标公示时间结束后，招标人向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

八． 投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。