洞头区陆域引调水工程二期第三方检测服务

招标文件

招   标   人：温州市洞头水利发展有限公司

招标代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司

2025年 1月

招标时间安排表

| 招标文件购领开始时间 | 2025年1月24日 08：30 |
| --- | --- |
| 招标文件购领截止时间 | 2025年2月7日 17：00 |
| 投标人提出澄清招标文件截止时间 | 2025年2月9日 12：00 (提疑内容电子版加盖单位公章发送至695218470@qq.com并电联确认） |
| 招标人发出招标文件澄清时间 | 2025年2月11日 17：30 |
| 开标时间： | 2025年2月18日14：30 |
| 投标截止时间： | 2025年2月18日14：30 |
| 开标地点 | 温州市龙湾区玉苍西路1号4楼会议室 |

目 录

第1章  招标公告	1

第2章  投标须知	5

投标须知前附表	6

投标须知	8

2.1 总则	8

2.2 招标文件的组成、澄清和修改	9

2.3 现场考察	10

2.4 投标文件的编制	10

2.5 投标文件的递交	11

2.6 投标文件的无效	12

2.7 开标与评标	12

2.8 中标	15

2.9 重新招标	15

2.10 履约担保	15

2.11 签订合同	16

3  纪律和监督	16

4  是否采用电子招投标	18

5、需要补充的其他内容	18

第3章 合同文件	19

第4章  投标文件格式	32

附件一   技术文件	55

附件二   评标细则	56

## 第1章  招标公告

洞头区陆域引调水工程二期第三方检测服务招标公告

- 1.招标条件

本招标项目洞头区陆域引调水工程二期已由温州市发展和改革委员会以《温发改设计〔2024〕26号》文批准建设，建设资金来自自筹，项目出资比例为 100% ，项目法人为 温州市洞头水利发展有限公司 ，招标人为温州市洞头水利发展有限公司，招标代理机构为浙江中际工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目第三方检测服务进行公开招标。

- 2.项目概况与招标范围

项目概况：本项目位于温州市，工程等别为IV等，小（Ⅰ）型；工程陆域段永久性水工建筑物级别4级、次要建筑物级别5级，工程过江段永久性水工建筑物级别3级、次要建筑物级别4级；工程临时性水工建筑物级别5级。工程永久性水工建筑物设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准100年一遇；临时性水工建筑物土石结构设计洪水标准10年一遇，混凝土、浆砌石结构设计洪水标准5年一遇。工程建、构筑物合理使用年限为50年，结构安全等级为二级。设计使用年限为50年，结构安全等级为二级。

本工程采用单管方案。本工程采用埋地管道输水形式。输水管道穿越瓯江采用顶套管内穿输水管的施工工艺。

陆上直埋管道采用DN1000、DN1200、DN1400的Q235B钢管（壁厚10mm、12mm、14mm）；陆上顶管段管道采用DN1400的Q235B钢管（壁厚20mm）；陆上管桥段管道采用DN1400的Q235B钢管（壁厚16mm）；过江段顶套管采用D2400、Ⅲ级钢筋混凝土管，内穿输水管采用DN1400、K9级自锚接口球墨铸铁管。陆地段管道埋深3〜5m。钢管沟槽开挖方式采用拉森钢板桩+内支撑支护开挖；顶管采用泥水平衡顶管施工工艺，顶管工作井和接收井采用沉井法施工；沿线12座管桥均采用自承式、多跨架空管桥，管桥基础为两桩承台，桩基采用钻孔灌注桩。

穿越瓯江段管道：先顶D2400钢筋混凝土套管，再穿DN1400自锚接口球墨铸铁管，顶管埋深约11.50m。

工程线路总长37.844km，其中新建管道总长15.943km（滨海大道西段948米、滨海十八路段1613米、金海三道段6040米、滨海大道东段2583米、过江段3274米、G330国道段1485米）、利用已设计管道2.248km、利用现状管道19.653km。

工程起点为滨海水厂，出厂管由滨阳路敷设至滨海大道东侧（此段管道由滨海水厂负责建设），本工程接管点位于滨阳路与滨海大道东侧绿化带内，新建管道沿滨海大道东侧绿化带向南敷设至滨海十八路交口，新建管道管径DN1400、长度948米，采用开挖直埋施工，沿途分别采用开挖及管桥方式穿越新河沥、天河中横河；

之后接滨海十八路已设计DN1400给水管道（由温州浙南沿海先进装备产业集聚区经开区海城东溪至西一段公路工程负责建设）至滨海十八路与甬莞高速交口东侧，本工程由此续接，新建管道沿滨海十八路北侧绿化带敷设至金海三道，新建管道管径DN1400、长度1613米，其中起点至金海大道段采用开挖施工、金海大道至金海三道段采用顶管施工，沿途采用顶管方式穿越经五河。

新建管道沿金海三道东侧敷设，接至通海大道现状给水管道，新建管道管径DN1400、长度6040米，其中滨海十八路至滨海十路采用顶管施工、滨海十路至滨海三路采用开挖施工，沿途分别采用顶管及管桥方式穿越金海湖、纬十浦、新川浦、四甲浦、城中河、纬一支河、纬四浦；

利用通海大道现状管道至滨海大道、接着利用滨海大道东侧的现状管道至机场大道交口，在此新建管道续接现状管道并沿滨海大道东侧敷设至S1线桩号DK41+678.27桥墩与桩号DK41+713.27桥墩之间，穿越S1线铁路桥至其东侧，新建管道管径DN1200、长度2583米，采用开挖直埋施工，沿途采用管桥方式穿越南荡横河、中横河、北新河、经二支河；

新建管道穿越S1线铁路桥后转向北，在S1线铁路桥东侧绿地内向北敷设，依次顶管穿越堤坝河、永强标准堤、瓯江南支、灵昆南线标准堤、米思河至瓯江口大道与现状管线相接，新建管道管径DN1400、长度3274米，新建管道桩号0+000至0+300段采用开挖直埋施工、0+300至2+920段采用顶套管内穿输水管施工（管中心标高-17.55m）、2+920至3+200段采用顶管施工（管线中心标高-4.20m）、3+200至3+274.487段采用开挖直埋施工。

利用瓯江口大道、雁鸣路、瓯锦大道以及双瓯大道现状管道至双瓯大道与G330国道交叉口，由此新建管道沿G330国道南侧绿化带向东敷设，与一期工程相接，新建管道管径DN1000、长度1485米，采用开挖直埋施工。

本工程工程总概算37713.25万元，其中工程部分投资36307.57万元，专项部分投资675.25万元，征地移民补偿部分投资730.43万元。

本次招标范围包括（但不限于）对洞头区陆域引调水工程二期范围内的施工及所需的措施项目和重要施工临时工程的实体及用于工程的原材料、中间产品等进行检查、测量、试验、度量等并将结果与有关标准、要求进行比较和判定，出具相关检测报告，具体详见检测工程量清单。

服务期：接到招标人通知后7天内，承包人派检测人员进场，根据工程施工进度开展检测工作，出具检测报告至工程完工验收通过。最高投标限价为人民币86万元。

- 3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备的独立法人资格，且具有水利行政主管部门颁发的水利工程质量检测单位资质（必须同时具备岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类和量测类4个类别乙级及以上资质）。

- 3.2本次招标 不接受 联合体投标。

3.3其他要求：详见招标文件投标人资格条件要求附表。

- 4.招标文件的获取

4.1本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，请于2025年1月24日至2025年2月7日上午08：30-11：30，下午14：00-17：00时间内报名，报名地点及形式：线上报名，投标人提供营业执照扫描件并加盖公章发送至邮箱695218470@qq.com，联系人：戴先生，电话：15557121532，购领电子招标文件，招标文件售价300元/份，售后不退。

4.2本项目招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容在温州国企采购平台（https://wzgzw-cg.zhengcaiyun.cn/home.html）和温州市公用事业发展集团有限公司官网（网址：https://www.wzgytz.com/）上发布信息向所有投标人公告。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年2月18日下午14：30，地点为温州市龙湾区玉苍西路1号4楼会议室。

5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照投招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在温州国企采购平台和温州市公用事业发展集团有限公司官网上发布。

7.联系方式

招 标 人：温州市洞头水利发展有限公司

联 系 人：黄工

电    话：0577-89861028

招标代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司

地    址：杭州市上城区富春路308号

联 系 人：戴程龙

电    话：15557121532

监管部门：温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室

联系方式：0577-88100267

投标人资格条件要求附表

| 序号 | 资格条件内容 |
| --- | --- |
| 一 | 企业 |
| 1 | 投标人具备的独立法人资格，且具有水利行政主管部门颁发的水利工程质量检测单位资质（必须同时具备岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类和量测类4个类别乙级及以上资质）。 |
| 2 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）至投标截止之日止，投标人承接过水利工程的检测服务业绩。 业绩证明资料：合同或中标通知书扫描件。 |
| 二 | 拟派项目负责人 |
| 1 | 项目负责人应持有具有水利工程质量检测员资格证书，并在投标人单位执业（提供全国水利建设市场信用信息平台http://rcpu.cweun.org/含网页标识或网址的从业人员信用信息截图），并具有水利相关专业工程师及以上技术职称。 |
| 三 | 其他 |
| 1 | 投标人、项目负责人近3年（2022年1月1日以来，以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪纪录。 |
| 2 | 投标人、项目负责人无被温州市、浙江省、水利部行政主管部门限制投标、列为不良行为记录或因不良行为被通报，并在限制期、公示期（以投标截止日期为准）或通报发文六个月内（以投标截止日上溯）。 |
| 3 | 在投标截止时间前，投标人被列入限制失信被执行人投标资格名单的，将被取消投标资格。 |
| 4 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按否决投标处理。 |
| 5 | 中标单位如为未办理进浙备案的省外企业，须在获得中标通知书后签订合同前办理进浙备案相关手续。 |
| 6 | 本工程施工单位委托的施工自检单位与监理单位委托的平行检测单位不得参与本标段投标。 |

## 第2章  投标须知

## 投标须知前附表

| 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1.1 | 招标工程名称 | 洞头区陆域引调水工程二期第三方检测服务 |
| 2.1.1.2 | 合同名称 | 洞头区陆域引调水工程二期第三方检测服务 |
| 2.1.1.3 | 合同编号 | / |
| 2.1.1.4 | 招标人 | 招标人：温州市洞头水利发展有限公司 地 址：温州市洞头区北岙街道中兴路38号6楼 联系人：黄工 电 话：0577-89861028 |
| 2.1.1.5 | 招标代理人 | 名 称：浙江中际工程项目管理有限公司 地 址：杭州市上城区富春路308号 联系人：戴程龙 电 话：15557121532 |
| 2.1.1.7 | 工程建设地点 | - 见招标公告 |
| 2.1.1.8 | 招标工程投资 | 见招标公告 |
| 2.1.1.9 | 资金来源 | 见招标公告 |
| 2.1.1.10 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 2.1.1.11 | 计划服务期 | - 见招标公告 |
| 2.1.1.12 | 招标方式 | 公开招标 |
| 2.1.3.1 | 投标人资格体条件 | 见招标公告内容 |
| 2.1.7 | 分包 | 不允许。 |
| 2.3.1 | 现场考察 | 不集中组织，如有需要，可与招标人联系。 |
| 2.3.5 | 标前会议 | 不召开。 |
| 2.4.4 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起 90 天 |
| 2.4.5 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币壹万元整（¥10000元） 投标保证金形式：银行转账，由投标人银行账户汇入以下账户： 投标保证金汇入的户名：浙江中际工程项目管理有限公司 银行账号：4013 5832 7200 开户银行：中国银行杭州城东支行 注：1、汇入投标保证金时需备注“洞头区陆域引调水工程二期第三方检测服务保证金” 2、投标保证金转帐凭证的复印件可在递交投标文件时单独提供，或密封在投标文件中均可；否则投标文件将被否决。 |
| 2.4.6 | 投标文件份数 | 1式5份，1正4副 |
| 2.5.2 | 投标截止时间 | 时间：2025年2月18日14：30 地点：温州市龙湾区玉苍西路1号4楼会议室 |
| 2.7.1 | 开标 | 时间：同投标截止时间 地点：温州市龙湾区玉苍西路1号4楼会议室 |
| 2.10.1 | 履约担保金额 | 履约担保的形式： 现金或银行转账或银行保函或保险凭证形式 履约担保的金额：合同价格的2%； |
| 2.11.1 | 合同签订 | 招标人发出中标通知书起30天内（并在投标有效期内） |
| 4 | 是否采用电子招标投标 | R否 |
| 5 | 需要补充的其他内容 |  |
| 5.1 | 评标委员会 的组建 | - 评标委员会成员人数：5人及以上单数。 - 评标委员会成员确定方式：按要求组建 |
| 5.2 | 特别注意事项 | - （1）属于应当否决投标情形：详见投标须知2.6条以及评标细则中符合性评审，不符合其中的任何一条，将导致否决投标； - （2）串通投标的认定标准：详见投标须知2.6条第9款以及评标细则中符合性审查第（9）条。 |
| 5.3 | - 其他 | 评标委员会组成 评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。 |
| 5.4 | - 招标让你补充的其他内容 | 1、建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书原件相同效力，提供有效电子证书打印件后可无需提供纸质证书原件。 2.、本招标文件中涉及到相关的投标截止时间及招标人澄清时间、投标人要求澄清招标文件的截止时间、办理保证金等时间详见时间安排表。 3、投标须知的正文与前附表不一致时以前附表为准 |

### 投标须知

### 2.1 总则

2.1.1 概述

2.1.1.1 招标工程名称： 详见投标人须知前附表

2.1.1.2 合同名称：    详见投标人须知前附表

2.1.1.3 合同编号：    详见投标人须知前附表

2.1.1.4 招标人：     详见投标人须知前附表

2.1.1.5 招标代理人：   详见投标人须知前附表

2.1.1.6 设计人：

2.1.1.7 工程建设地点：  详见投标人须知前附表

2.1.1.8 招标工程投资：  详见投标人须知前附表

2.1.1.9 资金来源：    详见投标人须知前附表

2.1.1.10 招标范围：   详见投标人须知前附表

2.1.1.11 计划服务期：  详见投标人须知前附表

2.1.1.12 招标方式：公开招标

2.1.2 工程概况

详见招标公告。

2.1.3 投标人资格

2.1.3.1 投标人资格条件：详见招标公告。

2.1.3.2 投标人应提供下列资质文件和资料，以证明其资格符合要求：

1）企业法人营业执照（或事业单位法人证书）副本、行业行政部门核发的资质证书原件及复印件；

2）投标人及项目负责人3年（2022年1月1日以来至招标公告日期）无行贿犯罪记录承诺书；

3）拟派项目负责人水利工程质量检测员资格证书原件及复印件、全国水利建设市场信用信息平台（http://rcpu.cweun.org/）含网页标识或网址的质量检测员从业人员信用信息截图，职称证（无法体现水利相关专业的可附加提供毕业证书）；

4）投标人及拟派项目负责人在投标截止日无失信被执行资格承诺书。

5）投标人及拟派项目负责人在投标截止日未被限制投标承诺书。

以上资格审查资料中要求提交原件的须提交原件核查（除营业执照或事业单位法人证书），否则不予认可。原件应单独包封并在外封面上列明材料清单、单位名称、工程名称等信息，和投标文件同时递交。

2.1.4 投标规则

2.1.4.1 不允许一个投标人对同一招标工程提交两份或两份以上不同的投标文件。

2.1.5 投标费用

投标人应承担其为准备或进行投标所发生的一切费用。除招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。

2.1.6 保密

招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

2.1.7分包

2.1.7.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性检测工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性检测工作外，其他工作不得分包。

2.1.7.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 2.2 招标文件的组成、澄清和修改

2.2.1 招标文件的组成

招标文件包括下列文件：

1）招标公告；

2）投标须知；

3）合同文件；

4）投标文件格式；

5）附件（包括附件一：技术文件；附件二：评标细则；附件三：履约保函（格式））；

6）招标人（或招标代理人）在招标期间按本须知第2.2.3 条规定发出的所有有正式编号的补充通知和其他有效函件。

2.2.2 招标文件的澄清

2.2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在 2025年2月9日12时00分前（指日历天，下同）以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同；邮箱695218470@qq.com），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，但不指名澄清问题的来源。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15天前，通过温州国企采购平台（https://wzgzw-cg.zhengcaiyun.cn/home.html）和温州市公用事业发展集团有限公司官网（https://www.wzgytz.com/）发布通知所有投标人。不足15天的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。招标文件的澄清将在 2025年2月11日17时30分前发布。

2.2.3 招标文件的修改

2.2.3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15天前，招标人可以通过温州市公用事业发展集团有限公司管网（https://www.wzgytz.com/）修改招标文件，通知投标人。不足15天的，招标人应当顺延提交投标文件的而截至时间。

2.2.3.2答疑书下载时间：2025年2月9日12时00分-投标截止时间前。

2.2.3.3潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10天前提出。招标人应当自收到异议之日起3天内做出答复；做出答复前，应当暂停招投标活动。

2.2.3.4投标人应在开标之日前及时上网关注本工程的动态信息，如有遗漏所产生的后果有投标人自负。

### 2.3 现场考察

2.3.1 招标人不组织投标人进行现场考察，如有需要请联系招标人后自行前往。

2.3.2 现场考察费用由投标人自行承担。

2.3.3 在现场考察中所发生的意外人身伤亡和财产损失由投标人自行负责。

2.3.4 招标人（或招标代理人）提供的资料和数据仅供投标人在编制投标文件时使用，招标人（或招标代理人）不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。

2.3.5 招标人（或招标代理人）不召开标前会议。

### 2.4 投标文件的编制

2.4.1 投标文件的语言文字

投标文件、投标人与招标人（或招标代理人）之间来往的所有书面文件均使用汉语文字。

2.4.2 投标文件的组成

投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括：

1）投标报价书；

2）投标报价计算书；

3）投标担保；

4）授权委托书（如有委托）；

5）资格文件；

6）技术大纲；

7）招标文件要求的其他材料。

2.4.3 投标报价

2.4.3.1 不允许任一投标人对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价。

2.4.3.2 投标人的检测试验费、技术工作费、交通费、人员费、仪器设备采购和使用费、管理费、税金等所有的风险及费用均包含在各项清单的单价中，招标人不单独支付。工地试验室采用总价包干。

2.4.3.3 本合同投标报价最高限价为人民币捌拾陆万元整（¥860000），超过最高限价的为无效投标。

2.4.4 投标文件有效期

2.4.4.1 投标文件的有效期为详见投标人须知前附表。

2.4.4.2 招标人（或招标代理人）认为有必要延长投标文件的有效期时，将以书面形式要求投标人延长投标文件的有效期。投标人应以书面形式答复招标人（或招标代理人）的上述要求。投标人若拒绝招标人（或招标代理人）的要求，可在原定有效期期满后收回投标担保，投标文件无效，并可退还；若接受招标人〔或招标代理人）的要求，则投标文件继续有效，但仍不允许修改，并相应延长投标担保的有效期。在延长期内，本须知第2.4.5条的规定仍适用。

2.4.5 投标担保

2.4.5.1 中标人的投标保证金在中标人按规定提交了履约担保并签订了合同后的5日内无息退还。未中标人的投标保证金在招标人与中标人签订合同后的5日内无息退还。

2.4.5.2 如有下列情况之一，投标担保将不退还：

1）投标人在本须知第2.4.4 条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件：

2）除不可抗力或招标人原因外，中标人在收到中标通知书后未能或拒绝按本须知第2.10.1条或第2.11.1条的规定提交履约担保或签署合同书。

2.4.6 投标文件的份数和签署要求

2.4.6.1 投标人应按本须知第2.4.2 条规定的内容编制投标文件。投标文件1式5份，其中正本1份，副本4份，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。投标文件正、副本均须用A4 纸装订成册（图页可除外），并逐页标注页码，不得采用活页夹。

2.4.6.2 投标文件的正本应使用打印或不易褪色的蓝黑墨水笔书写，在规定的位置必须由法定代表人签名（或印鉴）或授权代表人签名，同时加盖单位公章。副本可复印。

2.4.6.3 投标文件涂改、插字或删除均须由法定代表人或其授权代表人在修改处签名确认。

### 2.5 投标文件的递交

2.5.1 投标文件的密封和标记

2.5.1.1投标文件的正本和副本应分开装袋密封，并在封袋上标明“正本”或“副本”字样，封袋密封口加盖单位公章。

2.5.1.2 投标文件封袋面上应写明：

1）投标的合同名称及合同编号；

2）招标人的名称和通讯地址；

3）投标人的名称和通讯地址，并加盖单位公章（投标人为联合体形式时，注明联合体牵头人的名称、地址，加盖联合体牵头人单位公章）；

4）在    年  月  日   （注：规定的开标日期和时间）前不得启封。

2.5.1.3 未按本章第2.5.1.1项或第2.5.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

2.5.2 投标截止时间

2.5.2.1 投标截止时间见前附表，投标人应在此时间前将投标文件送达温州市龙湾区玉苍西路1号4楼会议室。

2.5.2.2 招标人（或招标代理人）认为有必要延后投标截止时间时，将发出补充通知。在此情况下，招标文件规定的招标人（或招标代理人）和投标人与投标截止时间有关的义务和权利也将适用至延长后的投标截止时间。

2.5.3 投标文件接收

2.5.3.1在本须知第2.5.2 条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人（或招标代理人）将不予接收。

2.5.3.2未按招标文件规定密封标记的投标文件，招标人（或招标代理人）将不予接收。

2.5.4 投标文件的修改与撤回

2.5.4.1 投标人若需修改或撤回投标文件，必须在本须知第2.5.2 条规定的投标截止时间前，将修改或撤回的书面通知送达招标代理人签收。

2.5.4.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第2.4.6条和第2.5.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

2.5.4.3 在投标文件有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，招标代理人按本须知第2.4.5.2 款的规定可不退还其投标担保。

### 2.6 投标文件的无效

属于下列情况之一的投标文件，评标委员会可以按无效标处理：

（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或授权代表人）未按招标文件要求签字或盖章的；

（2）投标人的资格条件、信誉、人员等条件不满足招标文件载明的强制性要求的；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价且未声明哪一个有效的；

（4）不响应招标文件规定的实质性要求和条件的；

（5）投标报价超出招标文件规定的限价范围的；

（6）投标文件字迹模糊导致无法确认关键技术方案(服务大纲)、工期、投标价格等内容的；

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（8）投标人不以自己的名义或没按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

（9）存在串通投标或弄虚作假情况的（串通投标行为详见（浙政发【2014】39号第十六条）；

（10）未按要求提供行贿犯罪档案查询记录的；

（11）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

### 2.7 开标与评标

2.7.1 开标

2.7.1.1 招标人（或招标代理人）将于 2025年2月18日14时30分在温州市龙湾区玉苍西路1号4楼会议室公开开标。开标时，邀请所有投标人的法定代表人（随带身份证原件和法人身份证明原件）或其授权代表人（随带身份证原件和授权委托书原件）准时参加。投标人的法定代表人（或其授权代表人）未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。

2.7.1.2 若投标人未按上述要求出席开标会议，则招标人（或招标代理人）可宣布其已放弃投标，该投标文件不予拆封。

2.7.1.3 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人（或其授权代表人）是否在场，并对投标人法定代表人（或其授权代表人）进行身份验证；

（3）宣布招标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；

（5）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价（投标函报价大小写不一致以大写为准）及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

（7）招标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其授权代表人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

2.7.2 评标

2.7.2.1 由招标人依法组建的评标委员会，依据招标文件规定的评标细则对所有有效投标文件进行评审，并向招标人书面提出评标报告。

2.7.2.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）法律、法规和规章规定应当回避的其他情形。

2.7.2.3 本次评标采用技术打分制的综合评估法，《评标细则》见本招标文件附件二。

2.7.3 算术性修正

2.7.3.1 对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将校核其投标报价是否存在算术错误。修正错误的原则为：

（l）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

（2）当单价和数量的乘积与总额不一致时，以总价为准。

（3）投标人的最终投标报价（文字表示的金额）一经开标宣布，除属招标文件和设计文件交代不清楚而引起投标报价内容和口径不一致外，其余无论何种原因，均不得调整。

2.7.3.2 评标委员会将按上述算术性修正原则修正投标人的投标报价，并书面通知投标人确认。如投标人确认，修正后的报价对投标人起约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标将被否决。

2.7.4 投标文件的澄清

2.7.4.1 评标过程中，评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明。

2.7.4.2 投标人对澄清的问题需书面答复的，应由投标人法定代表人或其授权代表人签名确认，并作为投标文件的组成部分。

2.7.4.3 除按照本招标文件2.7.3.1 条规定的算术性修正外，投标人的澄清不得修改投标报价或投标文件中的其他实质性内容。

2.7.5 评标报告

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）否决投标情况详细说明及相关依据；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题；

（6）其他建议。

中标候选人按照《招投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、要求进行公示，公示期为三个工作日，投标人如发现权益受到侵害，可以按照《招投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令）的规定向有关部门提出异议或投诉。

2.7.6 定标方式

2.7.6.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

2.7.6.2 依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。

2.7.6.3招标人在定标前，应中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）上查询中标候选人及其拟派项目负责人的行贿犯罪档案，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

2.7.6.4 招标人在定标前，应查询中标候选人及拟派项目负责人的水利建设市场主体限制投标记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

### 2.8 中标

2.8.1 中标人的确定

2.8.1.1评标委员会评标后，向招标人提交经评标专家签字的评标报告，并按各投标人的得分由高到低排序，推荐得分最高的投标人作为中标候选人。

2.8.1.2 招标人不保证投标报价最低的投标人中标，也无义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

2.8.2 中标通知

招标人将招投标情况和决标结果报 相关部门 备案后，在本须知第2.4.4 条规定的投标文件有效期内，招标代理人应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

### 2.9 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标报名截止时间止，报名参加投标的潜在投标人少于3个的；或投标截止时间止，投标人少于3个的。

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的。

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

### 2.10 履约担保

2.10.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 “合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

2.10.2 中标人不能按本章第2.10.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 2.11 签订合同

2.11.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2.11.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

## 3  纪律和监督

3.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人。

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息。

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价。

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件。

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

3.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其它施工单位。

（2）投标人从其它检测单位通过受让或租借的方式获取资格或资质证书。

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

3.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1） 投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员。

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、安全员不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）劳动合同必须由投标人单位与之签订。

（2）与投标人单位有合法的工资关系。

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

3.2.3 下列行为均属于投标人相互串通投标：

（1） 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。

（2） 投标人之间约定中标人。

（3） 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。

（4） 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。

（5） 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.2.4 下列行为均视为投标人相互串通投标：

（1） 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

（4） 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.2.5 下列行为均属于投标人弄虚作假的行为：

（1） 使用伪造、变造的许可证件。

（2） 提供虚假的财务状况或者业绩。

（3） 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明。

（4）提供虚假的信用状况。

（5） 其他弄虚作假的行为。

3.2.6 评标结束后，招标人将有串标嫌疑的投标文件送有关部门进行后续调查，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响其按无效标处理的结果。

3.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

3.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

3.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。投诉受理机构见投标人须知前附表。

## 4  是否采用电子招投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 5、需要补充的其他内容

见投标人须知前附表

## 合同文件

- 第一部分 合同条款

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上达成如下协议，由签约各方共同遵守。未尽事宜由各方根据法律法规协商解决。

- 1．概况

- 1.1 词语定义

在本项目合同中，下列名词和用语应具有本条所指定的含义：

1.1.1  合同：指本合同条款、招标文件、中标通知书、协议书以及其它明确列入协议书中的各类文件。

1.1.2  协议条款：结合具体工程，发包人和承包人协商后签订的书面协议。

1.1.3  发包人：协议条款约定的具有委托主体资格的当事人。本合同发包人为温州市洞头水利发展有限公司；

1.1.4  发包人代表：由发包人授权，代表发包人履行合同和作出决定的代表人。

1.1.5  承包人：协议条款约定的被发包人接受承担本合同工程检测服务的单位。本合同承包人为      ；

1.1.6  承包人代表：指由承包人授权负责履行本合同的代表人。

1.1.7  中标通知书为发包人正式接受承包人投标的接受函。

1.1.8  技术标准：指技术规范、标准和规程。

1.1.9  合同期：指自本合同生效之日起至工程完工验收日止，承包人完成全部质量检测服务，发包人、承包人双方结清合同价款时止的整个期间。

1.1.10  合同价款：指按合同约定的方式、方法计算的，用以支付承包人按照合同要求履行义务的价款总额。

1.1.11  不可抗力：指战争、动乱、空中飞行物体坠落或非承包人责任造成的爆炸和火灾、水灾、台风等。

1.1.12  天：指日历天。年、月、日均以公历计算。

1.1.13  书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等采用手写、打字、印刷或传真的表述方式。

- 1.2 合同文件与解释顺序

合同文件互相解释、互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释次序如下：

(1) 协议书（包括补充协议书）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标书；

(4) 招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

(5) 合同条款；

(6) 技术标准和要求；

(7) 图纸；

(8) 已标价的工程量清单

(9) 经三方确认进入合同的其他文件。

- 1.3 合同文件使用语言、文字和适用法律

1.3.1  本合同语言使用汉字。

1.3.2  适用于合同文件的法律是中国的法律、法规及专用条款中约定的部门规章或工程所在地的地方法规、规章。

- 2．服务范围、内容、工期和质量要求

- 2.1 服务范围、内容

本次招标范围包括（但不限于）对洞头区陆域引调水工程二期范围内的施工及所需的措施项目和重要施工临时工程的实体及用于工程的原材料、中间产品等进行检查、测量、试验、度量等并将结果与有关标准、要求进行比较和判定，出具相关检测报告，具体详见检测工程量清单。

- 2.2 服务工期

接到发包人通知后7天内，承包人派检测人员进场，根据工程施工进度开展检测工作，出具检测报告至工程完工验收通过。

各单项工程检测在接到发包人通知，按发包人要求到位，不得影响工程施工的下一道施工工序。

- 2.3质量要求

2.3.1 检测依据和标准

承包人检测应符合国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求(不限于以下标准)，保证检测质量。

《水利水电工程施工测量规范》SL52-2015

《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-2014

《水工金属结构防腐蚀规范》SL105－2007

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007

《土工合成材料测试规程 》SL235-2012

《水工混凝土试验规程》SL352-2006

《水利水电工程锚喷支护技术规范》SL377-2007

《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》SL381-2007

《水工混凝土施工规范》SL677-2014

《工业企业噪声测量规范》GBJ 122－1988

《通用硅酸盐水泥》GB175-2007

《水泥密度测定方法》GB/T208-2014

《金属材料 拉伸试验 第1部分 室温试验方法》GB/T228.1-2010

《金属材料 弯曲试验方法》GB/T232-2010

《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011

《钢筋混凝土用钢 第1部分 热轧光圆钢筋》GB/T1499.1-2017

《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018

《铜及铜合金带材》GB/T 2059-2017

《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005

《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T8074-2008

《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344－2008

《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T11345－2013

《水泥胶砂强度检验方法 (ISO法)》GB/T17671-1999

《土工试验方法标准》GB/T50123-2019

《现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》DL/T474.1-2018

《接地装置特性参数测量导则》DL/T475－2017

《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5137－2001

《水电水利工程锚杆无损检测规程》DLT5424-2009

《深层搅拌法技术规范》DL/T5425-2009

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011

《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014

《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2019

《建筑地基检测技术规程》JGJ340-2015

《浙江省水利工程质量检测实施办法》等。

本合同条款中引用的标准和规程规范若有修订，应执行其最新版本。

2.3.2 检测质量要求

检测过程、精度、结论等符合国家、行业等现行规范标准，检测报告符合水利工程质量监督部门的要求，能满足工程竣工验收使用，检测中发现的施工问题及时通知、通告发包人，并协助发包人督促施工单位、监理单位等工程相关方落实整改。

- 3．双方的权利和义务

- 3.1 发包人

3.1.1 发包人应尊重承包人根据国家或行业有关标准进行跟踪及完工质量检测的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

3.1.2 发包人应如实向承包人提供工程施工进展信息，以便承包人及时安排检测、试验出具相应的检测报告。

3.1.3 发包人应按合同约定及时支付检测费用。

3.1.4 发包人不得向承包人提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。

- 3.2 承包人

3.2.1 承包人根据发包人提供的工程名称、委托信息等，在资质许可范围内根据相应规范、标准，根据需要分别出具相关跟踪、完工及最终质量检测报告。对工程应根据需要分别出具报告。

3.2.2 承包人应根据工程进展情况及有关规范、标准，安排检测、试验，出具相应报告，不得影响工程进度。检测批量要求现场取样、送样，取样频率、取样部位必须经业主同意，现场取样时需经业主、监理现场认可。承包人在检测过程中应取得设计单位相关专业的技术支持。

3.2.3 承包人应独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。

3.2.4 承包人出具的检测报告必须符合国家规范要求，各类资质印章齐全，检测人、审核人、授权签字人均应签字，否则报告无效。

3.2.5 承包人保证在承诺期限内完成检测并出具相应的检测报告。

3.2.6 承包人应当将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果及检测过程中发现的施工单位、监理单位违反法律、法规和强制性标准的情况在24小时内报告委托方。

3.2.7 如遇质量检测不合格，承包人应配合并参加发包人组织的不合格原因的调查活动。

- 4  合同价款支付

4.1 支付方式

1、合同签订后30天内支付预付款，预付款为合同金额的10%；预付款在第一次计量款中全额扣回，不足部分则在之后批次计量款中扣回。

2、检测工作量计量款按每半年支付一次，根据承包人服务质量、检测项目时效响应情况、检测频率等综合考核支付。具体以每期实际产生的检测数量（只有已出具相应的检测报告的才予以计量），计量款支付比例为当期已完成检测工作量计量款的85%，经发包人综合考核合格后支付。

3、结算计量款应按每期实际产生的检测数量（只有已出具相应检测报告）予以计量；待工程通过完工验收，全部检测工作完成并按有关规定提供所有资料后，支付至实际产生计量款总价的98.5%；剩余实际产生计量款总价的1.5%作为缺陷责任期的质量保证金，待工程竣工验收通过后一个月内结清。

4、所有款项的支付应由承包人提出申请，并附证明材料，经发包人审定后才办理支付手续。

- 5．变更

5.1变更的估价原则

发包人根据工程施工质量保证需要，要求承包人增加或减少变更检测项目或数量，应通过书面文件告知承包人，承包人应无条件执行发包人或监理人要求的变更。

5.2 变更的估价原则

（1）清单中有适用的或类似子目的综合单价，采用已有综合单价；

（2）无参考的综合单价的参考水利、建筑、交通等有关规定测算价格，并按投标总价的下浮率下浮。下浮率=（投标最高限价-中标价）/投标最高限价*100%。

（3）上述（1）、（2）方法仍未能确定价格的，则由承包人、发包人共同协商确定。

- 6．检测器材和设施

6.1除本合同另有规定外，本服务项目发包人不提供服务和生活用电、用水以及生活办公场所、设施，所有工作、生活设施、设备均由承包人自行解决，相关费用由承包人自行承担。

- 7．保密

7.1 保密范围：承包人应对发包人或任何投资方提供的资料、数据和信息（包括合同文件）保密，并应对本合同项下完成的工作成果保密。本合同项下承包人完成工作成果权属归发包人所有，未经发包人书面同意，承包人不得将上述资料、数据、信息和其它工作成果向任何第三方披露，更不得提供给任何第三方使用。

7.2 保密期限：永久。

- 8．违约

8.1双方任何一方违反本合同的约定，按以下方式承担违约金。

1）发包人逾期支付检测费用的，逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期银行基准利率计算的逾期付款金额的利息。

2）承包人未能在规定的时间内提交检测报告影响工程进度的，每延误一天扣1000元；在服务过程中若未按发包人要求及时提供服务或配合不及时的服务不到位情形，发包人以合同违约处罚通知书形式处罚，每发生一次扣10000元，并在当期计量款中予以扣除。

3）承包人提交的检测报告经有关主管部门认定为不具有客观真实性的，应退还发包人已付的费用，并按照合同规定检测费总价的10%向发包人支付违约金，同时发包人有权解除与承包人的检测合同。

4）若承包人的项目负责人难以满足工程需要，发包人有权要求更换项目负责人，且承包人须向发包人支付违约金10000元/人·次，并在当期计量款中予以扣除。承包人应予以积极配合更换不低于投标承诺要求的项目负责人业绩和要求；

5）承包人由于跟踪及完工质量检测服务工作成果存在重大瑕疵而对发包人造成任何损失或损害或发包人因此遭到任何第三方索赔，承包人应免收受损失部分的费用，承担相关责任，并赔偿经济损失。

- 9．争议

9.1  由本合同引起的或与本合同相关的任何争议，发包人和承包人应通过友好协商解决。

9.2  协商不成时，任何一方可向温州市洞头区人民法院提起诉讼。

9.3  争议发生后，除双方均同意终止合同外，双方都应继续履行合同，否则视为违约。

- 10．其它

10.1 发包人和承包人双方应各自缴纳其为履行本合同而发生的各种税费。法律规定发包人代扣代缴有关税赋的，发包人将按有关规定予以代扣代缴。

10.2 承包人应在本合同期间，根据国家的有关规定和项目工作的实际情况，为其雇员、财产购买人身险、财产险、意外伤害险等其它相关的充足的保险。

10.3 本合同工作范围内的检测工作，不允许分包。

10.4 本合同工作的任何义务和权利承包人不得转让、转包给任何第三方，否则发包人将有权中止付款、中止或终止合同，并可按承包人违约处理。

10.5 因承包人违约，发包人有权以通知承包人的形式终止本合同，并扣除履约保证金。承包人接到通知后，应在收到终止本合同的书面通知后10个工作日内，把所有文件、资料及所完成的工作成果转交给发包人，否则已履行部分的未支付剩余合同尾款将被作为违约金予以扣除。

10.5 提供的检测报告纸质版10份及电子版。

10.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

10.7 承包人在签订合同之前向发包人提交履约保证金，履约保证金的金额为合同价的2%。

- 11．合同类型

本合同采用固定单价承包。

- 12成果递交时间要求

12.1 承包人在收到样品或现场取样后，必须在相关试验检测规程、规范等规定的时间后1天内，立即向发包人出具检测报告（电子版），并明确告知发包人检测结果是否合格；如因承包人未能及时检测或未及时告知结果，导致造成发包人损失的，承包人应赔偿相应的损失。

12.2 检测简报在单项检测工作完成后10天内递交。

12.3 检测正式报告在单项检测工作完成后30天内递交。

12.3 检测时间应符合相应的检测要求及工程进度要求，不得故意拖延，如造成发包人损失的，承包人应赔偿相应的损失。

- 第二部分 合同协议书

合同协议书（格式）

（发包人名称，以下简称“发包人”） 为实施               （项目名称），发包人已接受           （承包人人名称，以下简称“承包人”）对该项目            的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．下列文件一起构成合同文件：

（1）协议书（包括补充协议书）；

（2）中标通知书；

（3）投标书；

（4）招标文件（包括澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料）；

（5）合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                    元（￥              ）。

4．项目负责人：                   。

5．承包人承诺按合同约定承担本工程质量检测（第三方检测服务）任务。

6．承包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

7．服务期：指自本合同生效之日起至工程完工验收日止，承包人完成全部质量检测服务，发包人、承包人双方结清合同价款时止的整个期间。

8．本合同双方签字盖章即生效，一式     份，合同双方各执    份。

9．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：   （盖单位章）              承包人：       （盖单位章）

法定代表人：     （签字）           法定代表人：      （签字）

或其委托代理人                          或其委托代理人

联系人：                             联系人：

联系方式：                           联系方式：

年    月    日                       年    月    日

- 第三部分 合同附件

（合同附件由双方在签署合同时，根据投标文件和招标文件的相关内容完成，以下合同

附件供参考）

- 附件1 廉政合同

廉政合同（格式）

根据国家有关法律法规及廉政建设的规定，为做好         项目的廉政建设，        (以下称甲方)与               (以下称乙方)，特订立以下廉政合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1. 严格遵守党和国家有关法律、法规、相关政策及廉政建设责任制规定。

2.严格执行               项目的合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体的利益，不得违反各种规章制度。

4.开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

二、甲方义务

1.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的回扣、礼金、有价证券和礼物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品。

3.甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和经营单位，不得以任何理由推荐合同规定以外的材料、设备等。

4.甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿活动。

三、乙方义务

1.乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券和礼品。

2.乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的费用。

3.乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4.乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

5.乙方工作人员不得参加被评审单位安排的宴请和娱乐活动，不得接受被评审单位提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

1.甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，由甲方上级纪检部门依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；情节严重的，甲方有权交由行业主管部门进行处理，将乙方列入“失信黑名单”，限制其所涉领域经营活动；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。

五、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同到期后止。

六、本合同作为经济和的附件，具有同等效力。

甲方单位：（盖章）             乙方单位：（盖章）

法定代表人：                  法定代表人

或其授权的代理人：（签字）     或其授权的代理人：（签字）

附件2

安全生产协议书（格式）

为在              合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位                  （以下简称“甲方”）与（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

第一条 甲方职责

  - 遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

  - 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

  - 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

  - 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

第二条 乙方职责

  - 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定。

  - 坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全管理制度。

  - 建立健全安全责任制。

  - 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

  - 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的安全预案。

第三条 违约责任

  - 如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

  - 本协议书作为本工程承包合同的附件，与工程承包合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

甲方：             （盖章）                     乙方单位：             （盖章）

法定代表人：                                    法定代表人

或其授权的代理人：         （签字）             或其授权的代理人：         （签字）

# 服务范围及报价要求

- 1 服务范围及服务期限

  - 本次招标范围包括（但不限于）对洞头区陆域引调水工程二期范围内的施工及所需的措施项目和重要施工临时工程的实体及用于工程的原材料、中间产品等进行检查、测量、试验、度量等并将结果与有关标准、要求进行比较和判定，出具相关检测报告，具体详见检测工程量清单。

  - 服务期限：接到招标人通知后7天内，承包人派检测人员进场，根据工程施工进度开展检测工作，出具检测报告至工程完工验收通过。

- 2投标报价及要求

2.1 投标报价包含第三方检测服务所需的所有费用，国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章，以及我省的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它规费以及安全防护费等均应计入投标报价中。

2.2 承包人的检测试验费、技术工作费、交通费、人员费、仪器设备采购和使用费、管理费、利润、税金等所有的风险及费用均包含在各项清单的单价中，发包人不另行支付。

2.3 承包人保证在承诺服务期内完成检测并出具相应的检测报告。承包人为实施本服务项目而进行的所有必要的工作所发生的费用，包括但不限于取样（包括试件的养护等）、送样等所有检测工作所需的进、出场相关费用、试验检测、现场配合（含试验所需的人工、机械、材料等费用和其他各类配合费用），生活用电、用水以及生活办公场所、设施，所有工作、生活设备、设施及其他未表明而必须进行的工作相关费用均应计入相应单价中。承包人不得提出为检测某个项目而另行增加其他相关的费用。

2.4 承包人应根据招标文件所规定的范围、服务期和付款方式等进行报价。除非招标文件另有规定，投标价格是指招标文件中说明的全部工作内容的报酬，且应为含税价格。承包人的报价如有任何优惠，须优惠在单价中。

2.5 报价表中的每一单项均需计算填写综合单价和合价，承包人没有完整填写综合单价和合价的，发包人将认为此项费用已包括在报价表中的其他单价和合价中，在实施服务过程中发生数量变更，也不予计取。

2.6 本合同执行固定单价承包。

2.7 本工程清单仅供参考，在工作范围不变的情况下检测内容、数量发包人可根据需要作相应调整，工程量按实结算。

2.8 报价币种为人民币。

- 3其他要求

3.1 承包人检测应符合国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

3.2 承包人在承担洞头区陆域引调水工程二期第三方检测服务的同时，不得承接与本标段施工单位自检的服务工作。

3.3 具体检测内容、检测项目、检测形式、检测数量等详见投标报价明细表。

## 第4章  投标文件格式

洞头区陆域引调水工程二期第三方检测服务

投 标 文 件

投 标 人：      （全称并盖章）

编制日期：       年    月    日

评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |

### 4.1 投标报价书

投标报价书（格式）

合同名称：

致   （招标人名称）   ：

1. 我方已全面阅读和研究了      （招标工程名称）      招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程投标的要约内容，以本投标书向你方发包的  （招标工程名称）  工程全部内容进行投标。投标报价为人民币（大写）            元。服务期为 符合招标文件要求 。

2. 我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解你方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起    天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订承包合同，并提交合同价   %的履约保函，履行规定的一切责任和义务。

3. 本投标书自递交你方起    天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币    万元。（1）投标人在规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；投标人不接受对其投标价算术错误的修正。（2）中标人在收到中标通知后，擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款。（3）中标人在收到中标通知后在规定期限内拒签合同或拒交履约担保证件。（4）投标人相互串通投标、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假等违反国家、省及地方有关招标投标法律、法规及规定。

4. 本投标书包括以下内容：

- 法定代表人签署的授权处理本工程投标事项的授权委托书；

- 投标保证金缴纳证明；

- 投标说明：企业概况、业绩、特长（主要是计划进场的班子，并附有关证明材料和证件）承担本工程检测业务的总体设想、要求和建议，对招标文件的承诺意见。

- 服务大纲；

- 派驻现场检测人员的资格、业绩简介；

- 检测服务酬金报价组成；

- 其它应提供的资料、文件。

联系地址：                                 邮编：

联 系 人：                                 电话：

电子信箱：                                 传真：

投  标  人：          （全称）

（盖章）

法定代表人：          （签名或盖章）

授权代表人：          （签名或盖章）

年     月     日

### 4.2-1 报价汇总表

洞头区陆域引调水工程二期第三方检测服务投标报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 检测费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滨海大道西段（滨阳路-滨海十八路） |  |  |
| 二 | 滨海十八路段（甬莞高速-金海三道） |  |  |
| 三 | 金海三道段（滨海十八路-通海大道） |  |  |
| 四 | 滨海大道东段（机场大道-龙湾大堤） |  |  |
| 五 | 过江段 |  |  |
| 六 | G330段（双瓯大道-雁霄路 ) |  |  |
| 七 | 灵昆南堤修复 |  |  |
| 八 | 原材及中间产品 |  |  |
| 小计 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

说明：1、此栏内总投标报价应与投标函中的投标报价相一致。

2、“投标报价汇总表”中金额与“投标报价明细表”中的对应金额相应相一致。

投  标  人：              （全称）

（盖章）

法定代表人：        （签名或盖章）

授权代表人：        （签名或盖章）

年     月     日

## 4.2-2投标报价明细表

洞头区陆域引调水工程二期第三方检测服务

| 序号 | 检测内容 |  | 检测项目 | 检测形式 | 检测数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海大道西段（滨阳路-滨海十八路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 土方工程 | 土方回填 | 干密度 | 环刀法 | 7 | 组 |  |  |
|  |  |  | 最大干密度、最优含水量 | 击实试验 | 1 | 组 |  |  |
| 1.2 | 混凝土工程 | 排泥井 | 抗压强度 | 回弹 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 阀门井 | 抗压强度 | 回弹 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 管桥 | 抗压强度 | 回弹 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 2 | 组 |  |  |
| 1.3 | 基础工程 | 碎石垫层 | 厚度 | 挖掘量测 | 1 | 点 |  |  |
|  |  | 水泥土搅拌桩（管桥） | 抗压强度 | 通长取芯 | 1 | 根 |  |  |
| 1.4 | 管道工程 | DN1400钢管 出厂钢管，涂层厚度和附着力抽检0.5%，电火花检漏抽检10% | 涂层厚度 | 电磁法 | 4 | 测区 |  |  |
|  |  |  | 涂层附着力 | 划格法 | 1 | 测点 |  |  |
|  |  |  | 涂层漏点 | 电火花 | 8 | 根 |  |  |
|  |  | 砂浆内防腐，抽检10% | 涂层厚度 | 电磁法 | 16 | 测区 |  |  |
|  |  | 涂料内防腐，抽检10% | 涂层厚度 | 电磁法 | 4 | 测区 |  |  |
|  |  |  | 涂层漏点 | 电火花 | 5 | m |  |  |
|  |  | DN1400钢管 现场焊接补口，超声波抽检10%，X射线抽检1%，补口涂层厚度和电火花检漏抽检10%，附着力抽检0.5% | 焊缝内部质量 | 超声波 | 35 | m |  |  |
|  |  |  |  | X射线 | 14 | 张 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层厚度 | 电磁法 | 32 | 测区 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层附着力 | 划格法 | 1 | 测点 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层漏点 | 电火花 | 35 | m |  |  |
|  |  | 验收检测 | 功能性试验 | 水压试验 | 1 | 段 |  |  |
| 2 | 滨海十八路段（甬莞高速-金海三道） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 土方工程 | 土方回填 | 干密度 | 环刀法 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 最大干密度、最优含水量 | 击实试验 | 1 | 组 |  |  |
| 2.2 | 混凝土工程 | 蝶阀井 | 抗压强度 | 回弹 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 排气阀井 | 抗压强度 | 回弹 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 排泥阀井 | 抗压强度 | 回弹 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 工作井3座 | 抗压强度 | 回弹 | 9 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 9 | 组 |  |  |
|  |  | 接收井4座 | 抗压强度 | 回弹 | 8 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 8 | 组 |  |  |
| 2.3 | 基础工程 | 水泥土搅拌桩 | 抗压强度 | 通长取芯 | 7 | 根 |  |  |
| 2.4 | 管道工程 | DN1400钢管 出厂钢管，涂层厚度和附着力抽检0.5%，电火花检漏抽检10% | 涂层厚度 | 电磁法 | 8 | 测区 |  |  |
|  |  |  | 涂层附着力 | 划格法 | 2 | 测点 |  |  |
|  |  |  | 涂层漏点 | 电火花 | 24 | 根 |  |  |
|  |  | 砂浆内防腐，抽检10% | 涂层厚度 | 电磁法 | 48 | 测区 |  |  |
|  |  | DN1400钢管 现场焊接补口，超声波抽检10%，X射线抽检1%，补口涂层厚度和电火花检漏抽检10%，附着力抽检0.5% | 焊缝内部质量 | 超声波 | 107 | m |  |  |
|  |  |  |  | X射线 | 44 | 张 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层厚度 | 电磁法 | 96 | 测区 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层附着力 | 划格法 | 2 | 测点 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层漏点 | 电火花 | 107 | m |  |  |
|  |  | 验收检测 | 功能性试验 | 水压试验 | 1 | 段 |  |  |
| 3 | 金海三道段（滨海十八路-通海大道） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 土方工程 | 土方回填 | 干密度 | 环刀法 | 14 | 组 |  |  |
|  |  |  | 最大干密度、最优含水量 | 击实试验 | 3 | 组 |  |  |
| 3.2 | 混凝土工程 | 蝶阀井 | 抗压强度 | 回弹 | 8 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 8 | 组 |  |  |
|  |  | 排气阀井 | 抗压强度 | 回弹 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 排泥阀井 | 抗压强度 | 回弹 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 3 | 组 |  |  |
|  |  | 管桥 | 抗压强度 | 回弹 | 7 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 7 | 组 |  |  |
|  |  | 工作井12座 | 抗压强度 | 回弹 | 12 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 12 | 组 |  |  |
|  |  | 接收井12座 | 抗压强度 | 回弹 | 12 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 12 | 组 |  |  |
| 3.3 | 基础工程 | 水泥土搅拌桩（沉井） | 抗压强度 | 通长取芯 | 24 | 根 |  |  |
|  |  | 碎石垫层 | 厚度 | 挖掘量测 | 6 | 点 |  |  |
|  |  | 水泥土搅拌桩（管桥） | 抗压强度 | 通长取芯 | 6 | 根 |  |  |
|  |  | 管桥灌注桩 | 单桩竖向承载力 | 静载 | 3 | 根 |  |  |
| 3.4 | 管道工程 | DN1400钢管 出厂钢管，涂层厚度和附着力抽检0.5%，电火花检漏抽检10% | 涂层厚度 | 电磁法 | 20 | 测区 |  |  |
|  |  |  | 涂层附着力 | 划格法 | 5 | 测点 |  |  |
|  |  |  | 涂层漏点 | 电火花 | 87 | 根 |  |  |
|  |  | 砂浆内防腐，抽检10% | 涂层厚度 | 电磁法 | 87 | 测区 |  |  |
|  |  | 涂料内防腐，抽检10% | 涂层厚度 | 电磁法 | 12 | 测区 |  |  |
|  |  |  | 涂层漏点 | 电火花 | 14 | m |  |  |
|  |  | DN1400钢管 现场焊接补口，超声波抽检10%，X射线抽检1%，补口涂层厚度和电火花检漏抽检10%，附着力抽检0.5% | 焊缝内部质量 | 超声波 | 406 | m |  |  |
|  |  |  |  | X射线 | 163 | 张 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层厚度 | 电磁法 | 364 | 测区 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层附着力 | 划格法 | 5 | 测点 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层漏点 | 电火花 | 406 | m |  |  |
|  |  | 验收检测 | 功能性试验 | 水压试验 | 3 | 段 |  |  |
| 4 | 滨海大道东段（机场大道-龙湾大堤） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 土方工程 | 土方回填 | 干密度 | 环刀法 | 14 | 组 |  |  |
|  |  |  | 最大干密度、最优含水量 | 击实试验 | 1 | 组 |  |  |
| 4.2 | 混凝土工程 | 阀门井 | 抗压强度 | 回弹 | 9 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 9 | 组 |  |  |
|  |  | 排气阀井 | 抗压强度 | 回弹 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 2 | 组 |  |  |
|  |  | 排泥阀井 | 抗压强度 | 回弹 | 5 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 5 | 组 |  |  |
|  |  | 管桥 | 抗压强度 | 回弹 | 0 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 0 | 组 |  |  |
| 4.3 | 基础工程 | 水泥土搅拌桩（管桥） | 抗压强度 | 通长取芯 | 4 | 根 |  |  |
|  |  | 碎石垫层 | 厚度 | 挖掘量测 | 4 | 点 |  |  |
| 4.4 | 管道工程 | DN1200钢管、DN1000、DN1420 出厂钢管，涂层厚度和附着力抽检0.5%，电火花检漏抽检10% | 涂层厚度 | 电磁法 | 8 | 测区 |  |  |
|  |  |  | 涂层附着力 | 划格法 | 2 | 测点 |  |  |
|  |  |  | 涂层漏点 | 电火花 | 29 | 根 |  |  |
|  |  | 砂浆内防腐，抽检10% | 涂层厚度 | 电磁法 | 29 | 测区 |  |  |
|  |  | DN1200钢管 现场焊接补口，超声波抽检10%，X射线抽检1%，补口涂层厚度和电火花检漏抽检10%，附着力抽检0.5% | 焊缝内部质量 | 超声波 | 125 | m |  |  |
|  |  |  |  | X射线 | 60 | 张 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层厚度 | 电磁法 | 132 | 测区 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层附着力 | 划格法 | 2 | 测点 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层漏点 | 电火花 | 125 | m |  |  |
|  |  | 验收检测 | 功能性试验 | 水压试验 | 2 | 段 |  |  |
| 5 | 过江段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 土方工程 | 土方回填 | 干密度 | 环刀法 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 最大干密度、最优含水量 | 击实试验 | 1 | 组 |  |  |
| 5.2 | 混凝土工程 | 工作井1座 | 抗压强度 | 回弹 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 2 | 组 |  |  |
|  |  | 接收井1座 | 抗压强度 | 回弹 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 2 | 组 |  |  |
| 5.3 | 基础工程 | 水泥土搅拌桩 | 抗压强度 | 通长取芯 | 2 | 根 |  |  |
|  |  | 高压旋喷桩 | 抗压强度 | 通长取芯 | 4 | 根 |  |  |
| 5.4 | 管道工程 | DN1400钢管 出厂钢管，涂层厚度和附着力抽检0.5%，电火花检漏抽检10% | 涂层厚度 | 电磁法 | 4 | 测区 |  |  |
|  |  |  | 涂层附着力 | 划格法 | 1 | 测点 |  |  |
|  |  |  | 涂层漏点 | 电火花 | 10 | 根 |  |  |
|  |  | 砂浆内防腐，抽检10% | 涂层厚度 | 电磁法 | 10 | 测区 |  |  |
|  |  | DN1400钢管 现场焊接补口，超声波抽检10%，X射线抽检1%，补口涂层厚度和电火花检漏抽检10%，附着力抽检0.5% | 焊缝内部质量 | 超声波 | 49 | m |  |  |
|  |  |  |  | X射线 | 36 | 张 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层厚度 | 电磁法 | 44 | 测区 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层附着力 | 划格法 | 1 | 测点 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层漏点 | 电火花 | 49 | m |  |  |
|  |  | 球墨铸铁管，涂层厚度和附着力抽检0.5%，电火花检漏抽检10%，砂浆内防腐，抽检10% | 外涂层厚度 | 电磁法 | 8 | 测区 |  |  |
|  |  |  | 涂层附着力 | 划格法 | 2 | 测点 |  |  |
|  |  |  | 涂层漏点 | 电火花 | 30 | 根 |  |  |
|  |  |  | 内涂层厚度 | 电磁法 | 30 | 测区 |  |  |
|  |  | DN2400混凝土管 | 抗压强度 | 回弹 | 2 | 组 |  |  |
|  |  | 验收检测 | 功能性试验 | 水压试验 | 2 | 段 |  |  |
| 6 | G330段（双瓯大道-雁霄路 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 土方工程 | 土方回填 | 干密度 | 环刀法 | 7 | 组 |  |  |
|  |  |  | 最大干密度、最优含水量 | 击实试验 | 1 | 组 |  |  |
| 6.2 | 混凝土工程 | 排气阀井 | 抗压强度 | 回弹 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 2 | 组 |  |  |
|  |  | 排泥阀井 | 抗压强度 | 回弹 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 1 | 组 |  |  |
| 6.3 | 管道工程 | DN1000钢管 出厂钢管，涂层厚度和附着力抽检0.5%，电火花检漏抽检10% | 涂层厚度 | 电磁法 | 4 | 测区 |  |  |
|  |  |  | 涂层附着力 | 划格法 | 1 | 测点 |  |  |
|  |  |  | 涂层漏点 | 电火花 | 17 | 根 |  |  |
|  |  | 砂浆内防腐，抽检10% | 涂层厚度 | 电磁法 | 17 | 测区 |  |  |
|  |  | DN1000钢管 现场焊接补口，超声波抽检10%，X射线抽检1%，补口涂层厚度和电火花检漏抽检10%，附着力抽检0.5% | 焊缝内部质量 | 超声波 | 54 | m |  |  |
|  |  |  |  | X射线 | 36 | 张 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层厚度 | 电磁法 | 68 | 测区 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层附着力 | 划格法 | 1 | 测点 |  |  |
|  |  |  | 补口涂层漏点 | 电火花 | 54 | m |  |  |
|  |  | 验收检测 | 功能性试验 | 水压试验 | 1 | 段 |  |  |
| 7 | 灵昆南堤修复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 混凝土工程 | C30砼底板 | 抗压强度 | 取芯法 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | C35砼梁板 | 抗压强度 | 回弹 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度 | 电磁法 | 3 | 组 |  |  |
| 7.2 | 土方工程 | 闭气土方 | 最大干密度、最优含水量 | 轻型击实 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  | 压实度 | 环刀法 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  | 渗透系数 | 环刀法 | 1 | 组 |  |  |
| 7.4 | 断面结构 |  | 结构尺寸 | 量测 | 1 | 断面 |  |  |
| 8 | 原材及中间产品 | 钢筋原材 | 常规指标 | 现场取样 | 10 | 组 |  |  |
|  |  | 钢筋焊接接头 | 拉伸 | 现场取样 | 12 | 组 |  |  |
|  |  | 钢管原材 | 拉伸、弯曲、冲击 | 现场取样 | 2 | 组 |  |  |
|  |  | 牺牲阳极 | 成分分析 | 现场抽样 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 密封圈 | 常规指标 | 现场取样 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 水泥 | 常规指标 | 现场取样 | 5 | 组 |  |  |
|  |  | 砂 | 常规指标 | 现场取样 | 2 | 组 |  |  |
|  |  | 石 | 常规指标 | 现场取样 | 3 | 组 |  |  |
|  |  | 砼试块 | 抗压强度 | 机口取样 | 20 | 组 |  |  |
|  |  |  | 抗渗等级 | 机口取样 | 4 | 组 |  |  |
|  |  |  | 抗冻性能 | 机口取样 | 2 | 组 |  |  |
|  |  | 砂浆试块 | 抗压强度 | 机口取样 | 8 | 组 |  |  |
|  |  | 块石 | 抗压强度软化系数 | 现场取样 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 土工布 | 常规指标 | 现场取样 | 2 | 组 |  |  |
|  |  | 土工膜 | 常规指标 | 现场取样 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 橡胶止水 | 常规指标 | 现场取样 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 土工格栅 | 常规指标 | 现场取样 | 1 | 组 |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.3 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件正反面。

投标人：                  （盖单位章）

年     月     日

说明：此证明适用于法定代表人亲自出席开标会。

### 4.4  授权委托书

授权委托书

致     （招标人或招标代理人全称）    ：

兹委托     （被授权人姓名、职务）  （居民身份证编号：           ）为我单位授权代表人：就     （招标工程名称）      （合同编号：         ）签署投标文件、出席开标会议、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事实，其签名真迹如本授权委托书签名所示。

代理人无转委托权。

附授权委托人身份证复印件正反面。

投  标  人：           （全称）

（盖章）

法定代表人：        （签名或盖章）

授权代表人：        （签名或盖章）

年     月     日

### 4.5  资格文件

#### 4.5.1 投标人基本情况表

投标人基本情况表（格式）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |
| 专业资质等级 |  |  |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |  |  |  |
| 法人营业执照证号 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |  |  | 银行帐号 |  |  |  |  |

投标人：            （全称）

（盖章）

法定代表人（或授权代表人）： （签名或盖章）

年     月     日

说明：本表后应附有单位简介、营业执照(或事业单位法人证书)副本复印件、单位资质等级证书复印件，并加盖投标人单位公章。

#### 4.5.2 业绩证明材料

表4.5.2-1           已完成或正在承担的类似工程情况

| 序号 | 工程 名称 | 工程等 别（级） | 项 目投资 （万元） | 发包人 | 检测 范围 | 项目负责人 | 服务起止 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：            （全称）

（盖章）

法定代表人（或授权代表人）： （签名或盖章）

年     月     日

说明：1、上表应填写投标人自2020年1月1日以来已完成或正在承担的类似工程情况；

2、本表应附有相应工程项目的业绩证明材料；

3、本表应加盖投标人单位公章，填写空间不足可根据需要另行文字说明，说明也应加盖投标人单位公章。

#### 4.5.3 投标人及其拟派项目负责人近三年（2022年1月1日以来，以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪记录

附无行贿犯罪记录承诺书，格式自拟并加盖投标人单位公章。

#### 4.5.4投标人、拟派项目负责人无被水行政主管部门（水利部、浙江省、温州市水利局）限制投标、列为不良行为记录或因不良行为通报，并无在限制期、公示期（以投标截止日期为准）或通报发文六个月内（以投标截止日上溯）。

格式自拟，并加盖投标人单位公章。

#### 4.5.5 投标人及拟派项目负责人在投标截止日无失信被执行资格承诺书。

格式自拟，并加盖投标人单位公章。

#### 4.5.7 拟投入本项目主要人员汇总表

拟投入本项目主要人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 学 历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：            （全称）

（盖章）

法定代表人（或授权代表人）：（签名或盖章）

年     月     日

### 4.6  服务大纲

### 根据技术标评分表编制

### 附件一   技术文件

技术文件详见可行性研究报告，另附。

### 附件二   评标细则

本次评标采用综合评分法。开标后，评标委员会将根据下列方法对投标人所提交的投标文件进行评审。

1、依据

为规范招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第12号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（九部委第23号令）、《浙江省招标投标条例》等有关的法律、法规和规章制度规定，制定本评标办法。

2、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法详见投标须知前附表。

4、评标的程序和内容

评标的一般程序如下：

1）熟悉招标文件和评标办法；

2）确定有效报价；

3）投标文件符合性审查；

4）投标文件技术评分；

5）投标文件资信评分；

6) 投标文件商务评分；

7）询标（需要时）；

8）根据评标办法对投标文件进行评审；

9）完成评标报告，推荐中标候选人。

4.1 熟悉招标文件和评标办法。

4.2 确定有效报价：

确定有效报价：

投标报价最高限价为¥860000 （大写：人民币捌拾陆万元整），投标人的投标报价高于最高限价的作为无效标处理，其投标文件将予以否决。

有效报价范围内的投标文件将进入后续评审。

4.3符合性审查：

评标委员会应根据招标文件的要求和规定，对有效报价范围内的投标人资格和投标文件进行符合性审查。符合性审查应包括三个方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。

如投标文件有以下情况之一的,由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进入后续评审。

（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的；或授权委托书无效的。

（2）投标人的投标资格不满足国家有关规定或者招标文件载明的强制性要求的。

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价且未声明哪一个有效的。

（4）不响应招标文件规定的实质性要求和条件的。

（5）投标报价超出招标文件规定的限价范围的。

（6）投标文件字迹模糊导致无法确认关键技术方案、服务期、投标价格等内容的。

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。

（8）投标人不以自己的名义或没按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。

（9）存在串通投标或弄虚作假情况的。

（10）未按要求提供无行贿犯罪记录承诺书的。

（11）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

4.4 投标文件技术评分

技术评分满分 40 分，最低分 24 分。

评标委员会对通过上述评审的投标文件进行技术评分，由评标委员会负责对投标文件的技术部分进行详细评审后采用记名方式各自评分，技术评分为全体评标专家评分的算术平均值（保留小数2位，四舍五入）。如某一份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份评分表无效。详见下表。

评分标准表

| 序号 | 评审内容 | 得 分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高 | 最低 |
| 1） | 服务大纲的内容是否全面性 | 4.0 | 2.4 |
| 2） | 服务大纲中对相关人员的组织分工是否明确 | 4.0 | 2.4 |
| 3） | 检测各项质量服务和工期配合是否目标明确、服务可靠 | 5.0 | 3.0 |
| 4） | 对重点、难点检测项目是否有先进、合理的解决方案 | 6.0 | 3.6 |
| 5） | 检测程序、手段是否科学、合理、明确 | 4.0 | 2.4 |
| 6） | 检测工作制度是否严密 | 4.0 | 2.4 |
| 7） | 检测仪器配备是否满足需求 | 5.0 | 3.0 |
| 8） | 对业主或项目管理的合理化建议 | 5.0 | 3.0 |
| 9） | 对项目实施过程中可能出现异常情况的认识与预防措施。 | 3.0 | 1.8 |
| 合计 |  | 40.0 | 24.0 |

4.5 投标文件资信评分

资信评分满分 10 分。评标专家按评分标准表中规定的分值对投标文件的资信部分评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。

评分标准表

| 序号 | 项 目 与 标 准 | 得 分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高 | 最低 |
| 1 | 投标人业务素质与能力 | 4 | 0 |
| （1） | 投标人在全国水利建设市场信用信息平台(https://rcpu.cweun.org/JUDGE)的有效期内的信用评价记录（申请类型:质量检测）为AAA得2分，AA得1分，其余不得分。投标文件中需提供“企业信用等级证书”原件扫描件及网页查询截图，未按要求提供不得分。 | 2 | 0 |
| （2） | 投标人自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止之日止，投标人承接过3公里及以上的水利项目的引水（调水或配水）工程的检测服务业绩的，每提供1个得1分，最高得2分。 注：需提交合同或中标通知书扫描件，若工程规模、特征等无法认定的，需提供初步设计批复（包括设计变更批复）或施工图纸为依据，否则不得分。 | 2 | 0 |
| 2 | 项目负责人的素质和能力 | 1.5 | 0 |
| （1） | 以项目负责人身份承担过一个类似工程检测服务业绩得1分，最高得1分。 注：项目负责人类似工程业绩是指：2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过3公里及以上的水利项目的引水（调水或配水）工程的检测服务业绩。 业绩以签订的合同为准，如合同不能证明检测内容、项目负责人信息的，应提供业主证明材料，若工程规模、特征等无法认定的，需提供初步设计批复（包括设计变更批复）或施工图纸为依据。 | 1 | 0 |
| （2） | 项目负责人具有水利相关高级工程师及以上职称证书的，得0.5分。 | 0.5 | 0 |
| 3 | 项目组人员配置（除项目负责人外） | 4.5 | 0 |
| （1） | 拟派项目组成员中（不含项目负责人）具有水利相关专业工程师及以上职称且单人同时具有岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类、量测类4个类别水利工程质量检测员资格证书的，有1人得1.5分，最高得4.5分。 （提供职称证书、资格证书原件及近6个月及以上在投标人本单位（含非独立法人分公司）参保的个人社保缴纳证明（个人社保缴纳证明以社保部门出具的格式为准）进行证明，并在投标文件中提供相应证明材料的复印件或扫描打印件，否则不得分） | 4.5 | 0 |
|  | 合 计 | 10 | 0 |

4.6  投标文件商务评分

商务评标专家应对投标报价的范围、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出投标报价差异的原因及存在的问题，再根据商务标评审规定的办法进行打分，作为投标人的最终商务标得分。

1）评分范围：通过符合性审查且商务报价在有效范围内的投标文件进入评分范围。

评标基准价：投标总价作为评标计算依据。

评标基准价=860000元×（1-1%×X-0.1%×Y）；X、Y为调整系数；X值在开标会议上从1、2、3、4、5（五）个数中随机抽取，以抽中值为准；Y值在开标会议上从0～9（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。

(评标基准价由评标委员会依据招标文件规定的方法计算，复核并签字确认，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次投标期间保持不变。)

3）投标人商务得分计算

（1）偏差率公式计算如下：

偏差率（F%）=100% ×（投标报价-评标基准价）/评标基准价。

F保留小数点后2位，第3位四舍五入。

（2）投标报价等于评标基准价，得满分50分；

公式计算如下：

1、如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝E-偏差率×100×E1；

2、如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝E+偏差率×100×E2；

其中：E1=2，E2=1 ,E=50

注：E值是投标报价所占的权重分值，下同；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。

报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。

4.7  询标（需要时）

（1）投标文件中有含义不明确、投标报价可能低于成本价、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，应组织相关投标人询标。未进行询标程序的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询标机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询标活动或不予答复的）。

（3）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

4.8 评标结果

投标文件的综合评分为投标人的技术评分、资信评分、商务评分之和，满分为100分。

评标委员会对通过评审的投标文件按照综合评分由高到低的顺序进行排序，推荐 1 名中标候选人。综合评分相同时，报价低者优先；综合评分、报价均相同时，技术评分高者优先；综合评分、报价、技术评分均相同时，资信评分高者优先；综合评分、报价、技术评分、资信评分均相同时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定中标候选人。

经评标委员会评审后有效投标人不足3名时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争力的，可以否决全部投标。

本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。